## MV_Conductor
Description | Usercode | RateA | RateB | R1 | X1 | B1 | R0 | X0 | B0 | Rn | Xn | Bn | Temperature | Constant | Position | Cost | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
11 kV 1000mm2 Al PILC 1Core | A1000P | 720 | 720 | 0.036 | 0.085 | 417.09 | 0.666 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4152 | 0 | " | 11_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.036, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :417.09, "max_i_ka":720, "type" : "cs"}, | cs"},
11 kV 1000mm2 Cu PILC 1Core | C1000P | 880 | 880 | 0.0228 | 0.085 | 417.09 | 0.653 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4144 | 0 | " | 11_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0228, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :417.09, "max_i_ka":880, "type" : "cs"},
22 kV 1000mm2 Al PILC 1Core | A1000P | 570 | 570 | 0.03 | 0.132 | 396.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4209 | 0 | " | 22_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.03, "x_ohm_per_km":0.132, "c_nf_per_km" :396.92, "max_i_ka":570, "type" : "cs"},
22 kV 1000mm2 Cu PILC 1Core | C1000P | 865 | 865 | 0.023 | 0.091 | 396.92 | 0.544 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4215 | 0 | " | 22_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.023, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :396.92, "max_i_ka":865, "type" : "cs"},
11 kV 800mm2 Al PILC 1Core | A800P | 620 | 620 | 0.0479 | 0.087 | 373.06 | 0.778 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4158 | 0 | " | 11_kV_800mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_800mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0479, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :373.06, "max_i_ka":620, "type" : "cs"},
11 kV 800mm2 Cu PILC 1Core | C800P | 512 | 512 | 0.0322 | 0.087 | 373.06 | 0.761 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4151 | 0 | " | 11_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0322, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :373.06, "max_i_ka":512, "type" : "cs"},
3_3 kV 300mm2 Al PILC 3Core | A300P | 382 | 382 | 0.101 | 0.068 | 370.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4047 | 0 | " | 3_3_kV_300mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_300mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.068, "c_nf_per_km" :370.358, "max_i_ka":382, "type" : "cs"},
3_3 kV 300mm2 Cu PILC 3Core | C300P | 437 | 437 | 0.061 | 0.068 | 370.358 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4042 | 0 | " | 3_3_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.061, "x_ohm_per_km":0.068, "c_nf_per_km" :370.358, "max_i_ka":437, "type" : "cs"},
22 kV 800mm2 Al PILC 1Core | A800P | 525 | 525 | 0.038 | 0.135 | 355.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4208 | 0 | " | 22_kV_800mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_800mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.038, "x_ohm_per_km":0.135, "c_nf_per_km" :355.02, "max_i_ka":525, "type" : "cs"},
22 kV 800mm2 Cu PILC 1Core | C800P | 740 | 740 | 0.032 | 0.094 | 355.02 | 0.657 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4226 | 0 | " | 22_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.032, "x_ohm_per_km":0.094, "c_nf_per_km" :355.02, "max_i_ka":740, "type" : "cs"},
3_3 kV 240mm2 Al PILC 3Core | A240P | 343 | 343 | 0.126 | 0.069 | 331.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4056 | 0 | " | 3_3_kV_240mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_240mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.126, "x_ohm_per_km":0.069, "c_nf_per_km" :331.27, "max_i_ka":343, "type" : "cs"},
3_3 kV 240mm2 Cu PILC 3Core | C240P | 425 | 425 | 0.076 | 0.069 | 331.27 | 0 | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4045 | 0 | " | 3_3_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.069, "c_nf_per_km" :331.27, "max_i_ka":425, "type" : "cs"},
11 kV 630mm2 Al PILC 1Core | A630P | 555 | 555 | 0.0594 | 0.09 | 331.066 | 0.913 | 0.038 | 331.752 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4141 | 0 | " | 11_kV_630mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_630mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0594, "x_ohm_per_km":0.09, "c_nf_per_km" :331.066, "max_i_ka":555, "type" : "cs"},
11 kV 630mm2 Cu PILC 1Core | C630P | 680 | 680 | 0.0386 | 0.089 | 331.066 | 0.88 | 0.038 | 331.752 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4150 | 0 | " | 11_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0386, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :331.066, "max_i_ka":680, "type" : "cs"},
22 kV 2x185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 654 | 800 | 0.0495 | 0.141 | 329.05 | 0.727 | 0.054 | 238.76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4227 | 0 | " | 22_kV_2x185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_2x185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.0495, "x_ohm_per_km":0.141, "c_nf_per_km" :329.05, "max_i_ka":654, "type" : "cs"},
22 kV 630mm2 Al PILC 1Core | A630P | 519 | 519 | 0.048 | 0.137 | 315.061 | 0 | 0 | 218.341 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4263 | 0 | " | 22_kV_630mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_630mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.048, "x_ohm_per_km":0.137, "c_nf_per_km" :315.061, "max_i_ka":519, "type" : "cs"},
22 kV 630mm2 Cu PILC 1Core | C630P | 670 | 670 | 0.038 | 0.097 | 315.061 | 0.751 | 0.045 | 218.341 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4264 | 0 | " | 22_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.038, "x_ohm_per_km":0.097, "c_nf_per_km" :315.061, "max_i_ka":670, "type" : "cs"},
11 kV 500mm2 Al PILC 1Core | A500P | 490 | 490 | 0.075 | 0.093 | 294.945 | 1.059 | 0.041 | 296.566 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4145 | 0 | " | 11_kV_500mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_500mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.075, "x_ohm_per_km":0.093, "c_nf_per_km" :294.945, "max_i_ka":490, "type" : "cs"},
11 kV 500mm2 Cu PILC 1Core | C500P | 610 | 610 | 0.0474 | 0.092 | 294.945 | 1.006 | 0.04 | 296.566 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4142 | 0 | " | 11_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0474, "x_ohm_per_km":0.092, "c_nf_per_km" :294.945, "max_i_ka":610, "type" : "cs"},
3_3 kV 185mm2 Al PILC 3Core | A185P | 294 | 294 | 0.164 | 0.07 | 290.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4055 | 0 | " | 3_3_kV_185mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_185mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.164, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :290.86, "max_i_ka":294, "type" : "cs"},
3_3 kV 185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 370 | 370 | 0.099 | 0.07 | 290.86 | 0 | 0 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4041 | 0 | " | 3_3_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.099, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :290.86, "max_i_ka":370, "type" : "cs"},
11 kV 1000mm2 Cu XLPE 1Core | C1000X | 761 | 761 | 0.03 | 0.095 | 284.6283 | 0.108 | 0.04 | 284.6283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4100 | 0 | " | 11_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.03, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :284.628294415235, "max_i_ka":761, "type" : "cs"},
11 kV 2x185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 690 | 690 | 0.0495 | 0.114 | 283.73 | 1.165 | 0.0485 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4161 | 0 | " | 11_kV_2x185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_2x185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.0495, "x_ohm_per_km":0.114, "c_nf_per_km" :283.73, "max_i_ka":690, "type" : "cs"},
11 kV 1000mm2 Al XLPE 1Core | A1000X | 681 | 681 | 0.042 | 0.095 | 281.8009 | 0.123 | 0.07 | 281.8009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4104 | 0 | " | 11_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.042, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :281.800861, "max_i_ka":681, "type" : "cs"},
22 kV 500mm2 Al PILC 1Core | A500P | 456 | 456 | 0.061 | 0.14 | 280.688 | 0 | 0 | 196.664 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4268 | 0 | " | 22_kV_500mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_500mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.061, "x_ohm_per_km":0.14, "c_nf_per_km" :280.688, "max_i_ka":456, "type" : "cs"},
22 kV 500mm2 Cu PILC 1Core | C500P | 605 | 605 | 0.047 | 0.1 | 280.688 | 0.85 | 0.048 | 196.664 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4262 | 0 | " | 22_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.047, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :280.688, "max_i_ka":605, "type" : "cs"},
6_6 kV 400mm2 Al PILC 3Core | A400P | 420 | 420 | 0.076 | 0.188 | 265.97 | 1.64 | 0.107 | 245.044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4061 | 0 | " | 6_6_kV_400mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_400mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.188, "c_nf_per_km" :265.97, "max_i_ka":420, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Al PILC 1Core | A400P | 430 | 430 | 0.0952 | 0.096 | 263.814 | 1.241 | 0.044 | 252.27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4137 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0952, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :263.814, "max_i_ka":430, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Cu PILC 1Core | C400P | 540 | 540 | 0.059 | 0.095 | 263.814 | 1.177 | 0.043 | 252.27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4169 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.059, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :263.814, "max_i_ka":540, "type" : "cs"},
3_3 kV 150mm2 Al PILC 3Core | A150P | 262 | 262 | 0.202 | 0.071 | 261.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4054 | 0 | " | 3_3_kV_150mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_150mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.202, "x_ohm_per_km":0.071, "c_nf_per_km" :261.917, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
3_3 kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 332 | 332 | 0.122 | 0.071 | 261.917 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4040 | 0 | " | 3_3_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.071, "c_nf_per_km" :261.917, "max_i_ka":332, "type" : "cs"},
11 kV 800mm2 Cu XLPE 1Core | C800X | 722 | 722 | 0.035 | 0.096 | 256.0398 | 0.122 | 0.043 | 256.0398 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4103 | 0 | " | 11_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.035, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :256.039801267568, "max_i_ka":722, "type" : "cs"},
11 kV 800mm2 Al XLPE 1Core | A800X | 634 | 634 | 0.051 | 0.098 | 255.7256 | 0.14 | 0.075 | 255.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4096 | 0 | " | 11_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.051, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :255.725642, "max_i_ka":634, "type" : "cs"},
22 kV 400mm2 Al PILC 1Core | A400P | 403 | 403 | 0.076 | 0.143 | 251.064 | 0 | 0 | 168.704 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4250 | 0 | " | 22_kV_400mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_400mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.143, "c_nf_per_km" :251.064, "max_i_ka":403, "type" : "cs"},
22 kV 400mm2 Cu PILC 1Core | C400P | 535 | 535 | 0.059 | 0.103 | 251.064 | 0.93 | 0.051 | 168.704 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4248 | 0 | " | 22_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.059, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :251.064, "max_i_ka":535, "type" : "cs"},
3_3 kV 120mm2 Al PILC 3Core | A120P | 234 | 234 | 0.252 | 0.072 | 234.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4053 | 0 | " | 3_3_kV_120mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_120mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.252, "x_ohm_per_km":0.072, "c_nf_per_km" :234.278, "max_i_ka":234, "type" : "cs"},
3_3 kV 120mm2 Cu PILC 3Core | C120P | 294 | 294 | 0.153 | 0.072 | 234.278 | 0 | 0 | 95.505 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4039 | 0 | " | 3_3_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.153, "x_ohm_per_km":0.072, "c_nf_per_km" :234.278, "max_i_ka":294, "type" : "cs"},
11 kV 630mm2 Al XLPE 1Core | A630X | 579 | 579 | 0.063 | 0.1 | 233.1062 | 0.159 | 0.08 | 233.1062 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4106 | 0 | " | 11_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.063, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :233.1061749, "max_i_ka":579, "type" : "cs"},
11 kV 630mm2 Cu XLPE 1Core | C630X | 672 | 672 | 0.041 | 0.099 | 232.1637 | 0.135 | 0.045 | 232.1637 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4102 | 0 | " | 11_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.041, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :232.163697100286, "max_i_ka":672, "type" : "cs"},
6_6 kV 300mm2 Al PILC 3Core | A300P | 365 | 365 | 0.13 | 0.06 | 230.351 | 1.77 | 0.1 | 216.77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4057 | 0 | " | 6_6_kV_300mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_300mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.06, "c_nf_per_km" :230.351, "max_i_ka":365, "type" : "cs"},
6_6 kV 300mm2 Cu PILC 3Core | C300P | 437 | 437 | 0.061 | 0.195 | 230.351 | 1.884 | 0.109 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4067 | 0 | " | 6_6_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.061, "x_ohm_per_km":0.195, "c_nf_per_km" :230.351, "max_i_ka":437, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Al PILC 1Core | A300P | 375 | 375 | 0.122 | 0.098 | 228.48 | 1.443 | 0.046 | 226.509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4136 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :228.48, "max_i_ka":375, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Cu PILC 1Core | C300P | 480 | 480 | 0.074 | 0.097 | 228.48 | 1.365 | 0.045 | 226.509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4138 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.074, "x_ohm_per_km":0.097, "c_nf_per_km" :228.48, "max_i_ka":480, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Al PILC 1Core | A300P | 354 | 354 | 0.101 | 0.148 | 217.439 | 0 | 0 | 152.367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4243 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.148, "c_nf_per_km" :217.439, "max_i_ka":354, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Cu PILC 1Core | C300P | 470 | 470 | 0.074 | 0.106 | 217.439 | 1.063 | 0.054 | 152.367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4244 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.074, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :217.439, "max_i_ka":470, "type" : "cs"},
22 kV 323mm2 Cu PILC 3Core | C323P | 0 | 0 | 0.056 | 0.247 | 217.358 | 1.155 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4211 | 0 | " | 22_kV_323mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_323mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.056, "x_ohm_per_km":0.247, "c_nf_per_km" :217.358, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 500mm2 Cu XLPE 1Core | C500X | 620 | 620 | 0.051 | 0.102 | 213.3141 | 0.153 | 0.048 | 213.3141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4156 | 0 | " | 11_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.051, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :213.314141178747, "max_i_ka":620, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Al PILC 3Core | A300P | 329 | 329 | 0.101 | 0.081 | 209.481 | 0 | 0 | 147.655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4245 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.081, "c_nf_per_km" :209.481, "max_i_ka":329, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Cu PILC 3Core | C300P | 435 | 435 | 0.074 | 0.081 | 209.481 | 1.175 | 0.103 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4236 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.074, "x_ohm_per_km":0.081, "c_nf_per_km" :209.481, "max_i_ka":435, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Al PILC 3Core | A400P | 370 | 370 | 0.076 | 0.19 | 208.553 | 1.791 | 0.095 | 226.195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4180 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.19, "c_nf_per_km" :208.553, "max_i_ka":370, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Cu PILC 3Core | C400P | 0 | 0 | 0.045 | 0.198 | 208.553 | 1.786 | 0.092 | 226.195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4146 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.045, "x_ohm_per_km":0.198, "c_nf_per_km" :208.553, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
3_3 kV 95mm2 Al PILC 3Core | A095P | 202 | 202 | 0.319 | 0.073 | 208.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4052 | 0 | " | 3_3_kV_95mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_95mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.319, "x_ohm_per_km":0.073, "c_nf_per_km" :208.463, "max_i_ka":202, "type" : "cs"},
3_3 kV 95mm2 Cu PILC 3Core | C095P | 262 | 262 | 0.194 | 0.073 | 208.463 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4038 | 0 | " | 3_3_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.194, "x_ohm_per_km":0.073, "c_nf_per_km" :208.463, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11 kV 500mm2 Al XLPE 1Core | A500X | 523 | 523 | 0.08 | 0.104 | 207.6593 | 0.185 | 0.087 | 207.6593 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4155 | 0 | " | 11_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.08, "x_ohm_per_km":0.104, "c_nf_per_km" :207.6592744, "max_i_ka":523, "type" : "cs"},
6_6 kV 240mm2 Al PILC 3Core | A240P | 320 | 320 | 0.16 | 0.06 | 206.043 | 2.12 | 0.1 | 194.779 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4077 | 0 | " | 6_6_kV_240mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_240mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.16, "x_ohm_per_km":0.06, "c_nf_per_km" :206.043, "max_i_ka":320, "type" : "cs"},
6_6 kV 240mm2 Cu PILC 3Core | C240P | 425 | 425 | 0.076 | 0.202 | 206.043 | 2.059 | 0.111 | 194.779 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4073 | 0 | " | 6_6_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.202, "c_nf_per_km" :206.043, "max_i_ka":425, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Al PILC 1Core | A240P | 330 | 330 | 0.151 | 0.104 | 204.366 | 1.566 | 0.051 | 202.004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4132 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.151, "x_ohm_per_km":0.104, "c_nf_per_km" :204.366, "max_i_ka":330, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Cu PILC 1Core | C240P | 425 | 425 | 0.0918 | 0.103 | 204.366 | 1.487 | 0.051 | 202.004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4134 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0918, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :204.366, "max_i_ka":425, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Al PILC 1Core | A240P | 313 | 313 | 0.126 | 0.152 | 194.492 | 0 | 0 | 136.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4235 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.126, "x_ohm_per_km":0.152, "c_nf_per_km" :194.492, "max_i_ka":313, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Cu PILC 1Core | C240P | 420 | 420 | 0.092 | 0.112 | 194.492 | 1.214 | 0.061 | 136.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4237 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.092, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :194.492, "max_i_ka":420, "type" : "cs"},
22 kV 258mm2 Cu PILC 3Core | C258P | 0 | 0 | 0.071 | 0.26 | 194.272 | 1.266 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4216 | 0 | " | 22_kV_258mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_258mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.071, "x_ohm_per_km":0.26, "c_nf_per_km" :194.272, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 323mm2 Cu PILC 3Core | C323P | 0 | 0 | 0.056 | 0.205 | 187.419 | 1.916 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4125 | 0 | " | 11_kV_323mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_323mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.056, "x_ohm_per_km":0.205, "c_nf_per_km" :187.419, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Al PILC 3Core | A240P | 294 | 294 | 0.126 | 0.083 | 187.377 | 0 | 0 | 131.947 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4241 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.126, "x_ohm_per_km":0.083, "c_nf_per_km" :187.377, "max_i_ka":294, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Cu PILC 3Core | C240P | 390 | 390 | 0.0919 | 0.085 | 187.377 | 0.1312 | 0.107 | 131.947 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4256 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.0919, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :187.377, "max_i_ka":390, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Cu XLPE 1Core | C400X | 579 | 579 | 0.063 | 0.103 | 187.2389 | 0.205 | 0.049 | 187.2389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4154 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.063, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :187.238922153952, "max_i_ka":579, "type" : "cs"},
22 kV 1000mm2 Al XLPE 1Core | A1000X | 774 | 774 | 0.042 | 0.091 | 183.469 | 0.534 | 0.038 | 183.469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4214 | 0 | " | 22_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.042, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :183.469011, "max_i_ka":774, "type" : "cs"},
22 kV 1000mm2 Cu XLPE 1Core | C1000X | 902 | 902 | 0.029 | 0.091 | 183.469 | 0.052 | 0.038 | 183.469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4219 | 0 | " | 22_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.029, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :183.469010969644, "max_i_ka":902, "type" : "cs"},
11 kV 400mm2 Al XLPE 1Core | A400X | 476 | 476 | 0.101 | 0.105 | 182.8407 | 0.247 | 0.089 | 182.8407 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4153 | 0 | " | 11_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.105, "c_nf_per_km" :182.8406924, "max_i_ka":476, "type" : "cs"},
6_6 kV 185mm2 Al PILC 3Core | A185P | 275 | 275 | 0.21 | 0.07 | 180.912 | 2.46 | 0.11 | 175.929 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4072 | 0 | " | 6_6_kV_185mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_185mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.21, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :180.912, "max_i_ka":275, "type" : "cs"},
6_6 kV 185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 371 | 371 | 0.099 | 0.21 | 180.912 | 2.29 | 0.113 | 175.929 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4076 | 0 | " | 6_6_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.099, "x_ohm_per_km":0.21, "c_nf_per_km" :180.912, "max_i_ka":371, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Al PILC 3Core | A300P | 325 | 325 | 0.101 | 0.2 | 180.627 | 2.022 | 0.097 | 216.77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4186 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.2, "c_nf_per_km" :180.627, "max_i_ka":325, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Cu PILC 3Core | C300P | 437 | 437 | 0.061 | 0.208 | 180.627 | 1.965 | 0.094 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4177 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.061, "x_ohm_per_km":0.208, "c_nf_per_km" :180.627, "max_i_ka":437, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Al PILC 1Core | A185P | 285 | 285 | 0.198 | 0.108 | 179.437 | 1.852 | 0.051 | 180.956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4171 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.198, "x_ohm_per_km":0.108, "c_nf_per_km" :179.437, "max_i_ka":285, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Cu PILC 1Core | C185P | 365 | 365 | 0.12 | 0.107 | 179.437 | 1.735 | 0.054 | 180.956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4133 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.12, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :179.437, "max_i_ka":365, "type" : "cs"},
3_3 kV 70mm2 Al PILC 3Core | A070P | 169 | 169 | 0.433 | 0.076 | 178.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4051 | 0 | " | 3_3_kV_70mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_70mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.433, "x_ohm_per_km":0.076, "c_nf_per_km" :178.961, "max_i_ka":169, "type" : "cs"},
3_3 kV 70mm2 Cu PILC 3Core | C070P | 218 | 218 | 0.263 | 0.076 | 178.961 | 0 | 0 | 93.135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4037 | 0 | " | 3_3_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.263, "x_ohm_per_km":0.076, "c_nf_per_km" :178.961, "max_i_ka":218, "type" : "cs"},
0_4 kV 300mm2 Cu XLPE 4Core | C300X | 447 | 527 | 0.07 | 0.085 | 177.15 | 0.3205 | 0.1395 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4009 | 0 | " | 0_4_kV_300mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_300mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.07, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :177.15, "max_i_ka":447, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Al PILC 1Core | A185P | 269 | 269 | 0.164 | 0.157 | 170.769 | 0 | 0 | 123.465 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4265 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.164, "x_ohm_per_km":0.157, "c_nf_per_km" :170.769, "max_i_ka":269, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Cu PILC 1Core | C185P | 360 | 360 | 0.12 | 0.116 | 170.769 | 1.299 | 0.064 | 123.465 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4285 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.12, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :170.769, "max_i_ka":360, "type" : "cs"},
22 kV 194mm2 Cu PILC 3Core | C194P | 0 | 0 | 0.094 | 0.278 | 168.476 | 1.426 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4249 | 0 | " | 22_kV_194mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_194mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.094, "x_ohm_per_km":0.278, "c_nf_per_km" :168.476, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 258mm2 Cu PILC 3Core | C258P | 0 | 0 | 0.071 | 0.214 | 167.515 | 2.07 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4126 | 0 | " | 11_kV_258mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_258mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.071, "x_ohm_per_km":0.214, "c_nf_per_km" :167.515, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 800mm2 Cu XLPE 1Core | C800X | 841 | 841 | 0.034 | 0.094 | 167.4469 | 0.566 | 0.04 | 167.4469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4218 | 0 | " | 22_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.034, "x_ohm_per_km":0.094, "c_nf_per_km" :167.446888436336, "max_i_ka":841, "type" : "cs"},
22 kV 800mm2 Al XLPE 1Core | A800X | 706 | 706 | 0.051 | 0.094 | 167.4469 | 0.583 | 0.04 | 167.4469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4212 | 0 | " | 22_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.051, "x_ohm_per_km":0.094, "c_nf_per_km" :167.4468884, "max_i_ka":706, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Al PILC 3Core | A185P | 256 | 256 | 0.164 | 0.085 | 164.524 | 0 | 0 | 119.381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4276 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.164, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :164.524, "max_i_ka":256, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 340 | 340 | 0.1198 | 0.088 | 164.524 | 1.48 | 0.11 | 119.381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4270 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.1198, "x_ohm_per_km":0.088, "c_nf_per_km" :164.524, "max_i_ka":340, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Cu XLPE 3Core | C300X | 534 | 534 | 0.08 | 0.087 | 163.0487 | 0.656 | 0.138 | 163.0487 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4148 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.08, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :163.04865872131, "max_i_ka":534, "type" : "cs"},
6_6 kV 150mm2 Al PILC 3Core | A150P | 240 | 240 | 0.26 | 0.07 | 162.912 | 2.82 | 0.11 | 163.363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4065 | 0 | " | 6_6_kV_150mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_150mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.26, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :162.912, "max_i_ka":240, "type" : "cs"},
6_6 kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 332 | 332 | 0.122 | 0.218 | 162.912 | 2.498 | 0.116 | 163.363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4059 | 0 | " | 6_6_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.218, "c_nf_per_km" :162.912, "max_i_ka":332, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Al XLPE 1Core | A300X | 421 | 421 | 0.13 | 0.107 | 162.4203 | 0.289 | 0.095 | 162.4203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4147 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :162.4203402, "max_i_ka":421, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Al PILC 1Core | A150P | 250 | 250 | 0.248 | 0.111 | 161.581 | 1.996 | 0.057 | 166.19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4185 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.248, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :161.581, "max_i_ka":250, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Cu PILC 1Core | C150P | 325 | 325 | 0.149 | 0.111 | 161.581 | 1.88 | 0.057 | 166.19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4143 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.149, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :161.581, "max_i_ka":325, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Al PILC 3Core | A240P | 311 | 311 | 0.126 | 0.209 | 161.569 | 2.225 | 0.099 | 188.496 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4178 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.126, "x_ohm_per_km":0.209, "c_nf_per_km" :161.569, "max_i_ka":311, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Cu PILC 3Core | C240P | 365 | 365 | 0.076 | 0.217 | 161.569 | 2.123 | 0.095 | 194.779 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4175 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.217, "c_nf_per_km" :161.569, "max_i_ka":365, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Cu XLPE 1Core | C300X | 520 | 520 | 0.079 | 0.107 | 161.4779 | 0.238 | 0.052 | 161.4779 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4149 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.079, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :161.477862394515, "max_i_ka":520, "type" : "cs"},
11 kV 300mm2 Al XLPE 3Core | A300X | 420 | 420 | 0.13 | 0.087 | 158.3363 | 0.721 | 0.138 | 158.3363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4139 | 0 | " | 11_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :158.3362697, "max_i_ka":420, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Al XLPE 1Core | A150X | 292 | 292 | 0.265 | 0.501 | 157.3938 | 0.462 | 0.12 | 157.3938 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4091 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.265, "x_ohm_per_km":0.501, "c_nf_per_km" :157.3937919, "max_i_ka":292, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Al PILC 1Core | A150P | 237 | 237 | 0.202 | 0.162 | 153.777 | 0 | 0 | 114.354 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4280 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.202, "x_ohm_per_km":0.162, "c_nf_per_km" :153.777, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Cu PILC 1Core | C150P | 320 | 320 | 0.149 | 0.121 | 153.777 | 1.504 | 0.068 | 114.354 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4281 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.149, "x_ohm_per_km":0.121, "c_nf_per_km" :153.777, "max_i_ka":320, "type" : "cs"},
22 kV 161mm2 Cu PILC 3Core | C161P | 0 | 0 | 0.114 | 0.292 | 153.489 | 1.543 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4225 | 0 | " | 22_kV_161mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_161mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.114, "x_ohm_per_km":0.292, "c_nf_per_km" :153.489, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 630mm2 Al XLPE 1Core | A630X | 635 | 635 | 0.063 | 0.095 | 151.7389 | 0.614 | 0.042 | 151.7389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4204 | 0 | " | 22_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.063, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :151.7389252, "max_i_ka":635, "type" : "cs"},
22 kV 630mm2 Cu XLPE 1Core | C630X | 771 | 771 | 0.041 | 0.095 | 151.7389 | 0.618 | 0.042 | 151.7389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4217 | 0 | " | 22_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.041, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :151.738925168387, "max_i_ka":771, "type" : "cs"},
3_3 kV 50mm2 Al PILC 3Core | A050P | 142 | 142 | 0.606 | 0.078 | 151.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4046 | 0 | " | 3_3_kV_50mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_50mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.606, "x_ohm_per_km":0.078, "c_nf_per_km" :151.268, "max_i_ka":142, "type" : "cs"},
3_3 kV 50mm2 Cu PILC 3Core | C050P | 180 | 180 | 0.369 | 0.078 | 151.268 | 0 | 0 | 66.945 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4049 | 0 | " | 3_3_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.369, "x_ohm_per_km":0.078, "c_nf_per_km" :151.268, "max_i_ka":180, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 300 | 300 | 0.149 | 0.092 | 148.16 | 1.649 | 0.14 | 109.96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4232 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.149, "x_ohm_per_km":0.092, "c_nf_per_km" :148.16, "max_i_ka":300, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Al PILC 3Core | A150P | 229 | 229 | 0.202 | 0.087 | 148.157 | 0 | 0 | 109.956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4233 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.202, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :148.157, "max_i_ka":229, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Cu XLPE 3Core | C240X | 476 | 476 | 0.099 | 0.089 | 147.6549 | 0.723 | 0.139 | 147.6549 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4184 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.099, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :147.65485471872, "max_i_ka":476, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Al XLPE 1Core | A240X | 377 | 377 | 0.161 | 0.111 | 147.6549 | 0.334 | 0.102 | 147.6549 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4182 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.161, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :147.6548547, "max_i_ka":377, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Cu XLPE 1Core | C240X | 470 | 470 | 0.098 | 0.111 | 147.0265 | 0.27 | 0.055 | 147.0265 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4135 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.098, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :147.026536188002, "max_i_ka":470, "type" : "cs"},
6_6 kV 120mm2 Al PILC 3Core | A120P | 215 | 215 | 0.32 | 0.07 | 145.724 | 3.2 | 0.12 | 147.655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4071 | 0 | " | 6_6_kV_120mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_120mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.32, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :145.724, "max_i_ka":215, "type" : "cs"},
6_6 kV 120mm2 Cu PILC 3Core | C120P | 294 | 294 | 0.153 | 0.228 | 145.724 | 2.746 | 0.118 | 147.655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4062 | 0 | " | 6_6_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.153, "x_ohm_per_km":0.228, "c_nf_per_km" :145.724, "max_i_ka":294, "type" : "cs"},
11 kV 194mm2 Cu PILC 3Core | C194P | 0 | 0 | 0.094 | 0.226 | 145.274 | 2.29 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4127 | 0 | " | 11_kV_194mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_194mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.094, "x_ohm_per_km":0.226, "c_nf_per_km" :145.274, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Al XLPE 1Core | A120X | 263 | 263 | 0.325 | 0.122 | 145.1416 | 0.58 | 0.126 | 145.1416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4087 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.122, "c_nf_per_km" :145.1415806, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11 kV 240mm2 Al XLPE 3Core | A240X | 372 | 372 | 0.162 | 0.089 | 145.1416 | 0.796 | 0.139 | 145.1416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4181 | 0 | " | 11_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.162, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :145.1415806, "max_i_ka":372, "type" : "cs"},
0_4 kV 185mm2 Cu XLPE 4Core | C185X | 522 | 522 | 0.12 | 0.091 | 144.85 | 0.513 | 0.1975 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4021 | 0 | " | 0_4_kV_185mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_185mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.12, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :144.85, "max_i_ka":522, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 345 | 345 | 0.099 | 0.228 | 141.87 | 2.33 | 0.097 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4094 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.099, "x_ohm_per_km":0.228, "c_nf_per_km" :141.87, "max_i_ka":345, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Al PILC 3Core | A185P | 273 | 273 | 0.164 | 0.22 | 141.867 | 2.493 | 0.101 | 166.504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4174 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.164, "x_ohm_per_km":0.22, "c_nf_per_km" :141.867, "max_i_ka":273, "type" : "cs"},
0_4 kV 240mm2 Cu XLPE 3Core | C240X | 597 | 597 | 0.1 | 0.111 | 138.2 | 0.713 | 0.305 | 138.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4019 | 0 | " | 0_4_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.1, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :138.2, "max_i_ka":597, "type" : "cs"},
22 kV 129mm2 Cu PILC 3Core | C129P | 0 | 0 | 0.142 | 0.31 | 137.403 | 1.697 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4224 | 0 | " | 22_kV_129mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_129mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.142, "x_ohm_per_km":0.31, "c_nf_per_km" :137.403, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 500mm2 Cu XLPE 1Core | C500X | 694 | 694 | 0.05 | 0.099 | 136.031 | 0.682 | 0.042 | 136.031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4275 | 0 | " | 22_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.05, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :136.030961900438, "max_i_ka":694, "type" : "cs"},
22 kV 500mm2 Al XLPE 1Core | A500X | 562 | 562 | 0.08 | 0.099 | 136.031 | 0.712 | 0.045 | 136.031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4274 | 0 | " | 22_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.08, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :136.0309619, "max_i_ka":562, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Cu XLPE 3Core | C185X | 410 | 410 | 0.128 | 0.092 | 133.5177 | 0.805 | 0.14 | 133.5177 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4160 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.128, "x_ohm_per_km":0.092, "c_nf_per_km" :133.517687777566, "max_i_ka":410, "type" : "cs"},
0_4 kV 150mm2 Cu XLPE 4Core | C150X | 464 | 464 | 0.15 | 0.103 | 133.5 | 0.566 | 0.211 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4017 | 0 | " | 0_4_kV_150mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_150mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.15, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :133.5, "max_i_ka":464, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Al XLPE 1Core | A095X | 233 | 233 | 0.411 | 0.126 | 132.5752 | 0.681 | 0.135 | 132.5752 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4084 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.126, "c_nf_per_km" :132.57521, "max_i_ka":233, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Al XLPE 1Core | A185X | 328 | 328 | 0.211 | 0.115 | 132.5752 | 0.395 | 0.112 | 132.5752 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4140 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.115, "c_nf_per_km" :132.57521, "max_i_ka":328, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Cu XLPE 1Core | C185X | 412 | 412 | 0.128 | 0.115 | 132.5752 | 0.312 | 0.059 | 132.5752 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4165 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.128, "x_ohm_per_km":0.115, "c_nf_per_km" :132.575209981489, "max_i_ka":412, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Al PILC 3Core | A120P | 202 | 202 | 0.252 | 0.089 | 132.527 | 0 | 0 | 100.531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4246 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.252, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :132.527, "max_i_ka":202, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Cu PILC 3Core | C120P | 270 | 270 | 0.184 | 0.096 | 132.527 | 1.827 | 0.117 | 100.531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4247 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.184, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :132.527, "max_i_ka":270, "type" : "cs"},
11 kV 161mm2 Cu PILC 3Core | C161P | 0 | 0 | 0.114 | 0.235 | 132.353 | 2.453 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4128 | 0 | " | 11_kV_161mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_161mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.114, "x_ohm_per_km":0.235, "c_nf_per_km" :132.353, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
33 kV 1000mm2 Cu XLPE 1Core | C1000X | 904 | 904 | 0.029 | 0.097 | 132.2611 | 0.478 | 0.044 | 132.2611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4336 | 0 | " | 33_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_1000mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.029, "x_ohm_per_km":0.097, "c_nf_per_km" :132.26105071613, "max_i_ka":904, "type" : "cs"},
33 kV 1000mm2 Al XLPE 1Core | A1000X | 773 | 773 | 0.042 | 0.097 | 132.2611 | 0.492 | 0.044 | 132.2611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4328 | 0 | " | 33_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_1000mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.042, "x_ohm_per_km":0.097, "c_nf_per_km" :132.2610507, "max_i_ka":773, "type" : "cs"},
6_6 kV 95mm2 Al PILC 3Core | A095P | 190 | 190 | 0.4 | 0.07 | 129.67 | 3.68 | 0.12 | 135.088 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4078 | 0 | " | 6_6_kV_95mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_95mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.4, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :129.67, "max_i_ka":190, "type" : "cs"},
6_6 kV 95mm2 Cu PILC 3Core | C095P | 262 | 262 | 0.194 | 0.239 | 129.67 | 3.037 | 0.121 | 135.088 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4069 | 0 | " | 6_6_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.194, "x_ohm_per_km":0.239, "c_nf_per_km" :129.67, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11 kV 185mm2 Al XLPE 3Core | A185X | 320 | 320 | 0.211 | 0.092 | 129.1195 | 0.907 | 0.141 | 129.1195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4101 | 0 | " | 11_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.092, "c_nf_per_km" :129.1194581, "max_i_ka":320, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Al PILC 3Core | A150P | 245 | 245 | 0.202 | 0.23 | 127.755 | 2.735 | 0.103 | 153.938 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4183 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.202, "x_ohm_per_km":0.23, "c_nf_per_km" :127.755, "max_i_ka":245, "type" : "cs"},
MV kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 268 | 268 | 0.122 | 0.239 | 127.755 | 2.518 | 0.099 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4135 | 0 | " | MV_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "MV_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.239, "c_nf_per_km" :127.755, "max_i_ka":268, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 311 | 311 | 0.122 | 0.239 | 127.755 | 2.518 | 0.099 | 153.938 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4179 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.239, "c_nf_per_km" :127.755, "max_i_ka":311, "type" : "cs"},
3_3 kV 35mm2 Al PILC 3Core | A035P | 114 | 114 | 0.866 | 0.082 | 126.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4050 | 0 | " | 3_3_kV_35mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_35mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.866, "x_ohm_per_km":0.082, "c_nf_per_km" :126.579, "max_i_ka":114, "type" : "cs"},
3_3 kV 35mm2 Cu PILC 3Core | C035P | 147 | 147 | 0.528 | 0.082 | 126.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4036 | 0 | " | 3_3_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.082, "c_nf_per_km" :126.579, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Cu XLPE 1Core | C150X | 370 | 370 | 0.159 | 0.12 | 123.1504 | 0.352 | 0.062 | 123.1504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4093 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :123.15043202072, "max_i_ka":370, "type" : "cs"},
0_4 kV 120mm2 Cu XLPE 4Core | C120X | 412 | 412 | 0.19 | 0.101 | 123.15 | 0.553 | 0.3155 | 95.505 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4016 | 0 | " | 0_4_kV_120mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_120mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.19, "x_ohm_per_km":0.101, "c_nf_per_km" :123.15, "max_i_ka":412, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Cu XLPE 3Core | C150X | 365 | 365 | 0.159 | 0.096 | 121.5796 | 0.88 | 0.141 | 121.5796 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4092 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :121.579635693925, "max_i_ka":365, "type" : "cs"},
33 kV 800mm2 Cu XLPE 1Core | C800X | 846 | 846 | 0.034 | 0.099 | 121.2655 | 0.517 | 0.046 | 121.2655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4329 | 0 | " | 33_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_800mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.034, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :121.265476428566, "max_i_ka":846, "type" : "cs"},
33 kV 800mm2 Al XLPE 1Core | A800X | 586 | 586 | 0.051 | 0.099 | 121.2655 | 0.535 | 0.046 | 121.2655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4325 | 0 | " | 33_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_800mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.051, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :121.2654764, "max_i_ka":586, "type" : "cs"},
22 kV 400mm2 Al XLPE 1Core | A400X | 495 | 495 | 0.102 | 0.102 | 120.6372 | 0.798 | 0.047 | 120.6372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4230 | 0 | " | 22_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.102, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :120.6371579, "max_i_ka":495, "type" : "cs"},
22 kV 400mm2 Cu XLPE 1Core | C400X | 621 | 621 | 0.063 | 0.102 | 120.6372 | 0.759 | 0.047 | 120.6372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4228 | 0 | " | 22_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.063, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :120.637157897848, "max_i_ka":621, "type" : "cs"},
11 kV 150mm2 Al XLPE 3Core | A150X | 284 | 284 | 0.265 | 0.096 | 120.0088 | 1.001 | 0.142 | 120.0088 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4090 | 0 | " | 11_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.265, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :120.0088394, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22 kV 97mm2 Cu PILC 3Core | C097P | 0 | 0 | 0.19 | 0.336 | 119.162 | 1.923 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4223 | 0 | " | 22_kV_97mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_97mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.19, "x_ohm_per_km":0.336, "c_nf_per_km" :119.162, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 129mm2 Cu PILC 3Core | C129P | 0 | 0 | 0.142 | 0.247 | 118.483 | 2.666 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4105 | 0 | " | 11_kV_129mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_129mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.142, "x_ohm_per_km":0.247, "c_nf_per_km" :118.483, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Al PILC 3Core | A095P | 180 | 180 | 0.319 | 0.091 | 117.929 | 0 | 0 | 91.106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4255 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.319, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :117.929, "max_i_ka":180, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Cu PILC 3Core | C095P | 235 | 235 | 0.232 | 0.109 | 117.929 | 1.858 | 0.112 | 91.106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4254 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.232, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :117.929, "max_i_ka":235, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Al XLPE 1Core | A070X | 195 | 195 | 0.568 | 0.134 | 117.4956 | 0.857 | 0.15 | 117.4956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4157 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.134, "c_nf_per_km" :117.4955652, "max_i_ka":195, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Al PILC 3Core | A120P | 213 | 213 | 0.252 | 0.242 | 114.28 | 3.023 | 0.105 | 141.372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4173 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.252, "x_ohm_per_km":0.242, "c_nf_per_km" :114.28, "max_i_ka":213, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Cu PILC 3Core | C120P | 251 | 251 | 0.153 | 0.251 | 114.28 | 2.741 | 0.1 | 141.686 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4176 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.153, "x_ohm_per_km":0.251, "c_nf_per_km" :114.28, "max_i_ka":251, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Cu XLPE 1Core | C120X | 334 | 334 | 0.196 | 0.122 | 114.0398 | 0.446 | 0.064 | 114.0398 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4089 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.122, "c_nf_per_km" :114.039813325309, "max_i_ka":334, "type" : "cs"},
0_4 kV 95mm2 Cu XLPE 4Core | C095X | 362 | 362 | 0.23 | 0.099 | 112.47 | 0.7 | 0.241 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4015 | 0 | " | 0_4_kV_95mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_95mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.23, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :112.47, "max_i_ka":362, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Cu XLPE 3Core | C120X | 327 | 327 | 0.196 | 0.098 | 112.469 | 0.97 | 0.143 | 112.469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4088 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :112.469016998515, "max_i_ka":327, "type" : "cs"},
33 kV 1000mm2 Al PILC 1Core | A1000P | 560 | 560 | 0.0358 | 0.103 | 112.35 | 0.088 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4334 | 0 | " | 33_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_1000mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0358, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :112.35, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
33 kV 1000mm2 Cu PILC 1Core | C1000P | 635 | 635 | 0.022 | 0.103 | 112.35 | 0.075 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4335 | 0 | " | 33_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_1000mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.022, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :112.35, "max_i_ka":635, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Al XLPE 3Core | A120X | 254 | 254 | 0.325 | 0.098 | 111.8407 | 1.102 | 0.143 | 111.8407 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4086 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :111.8406985, "max_i_ka":254, "type" : "cs"},
6_6 kV 70mm2 Al PILC 3Core | A070P | 155 | 155 | 0.55 | 0.08 | 111.323 | 4.37 | 0.13 | 119.381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4074 | 0 | " | 6_6_kV_70mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_70mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.55, "x_ohm_per_km":0.08, "c_nf_per_km" :111.323, "max_i_ka":155, "type" : "cs"},
6_6 kV 70mm2 Cu PILC 3Core | C070P | 218 | 218 | 0.263 | 0.256 | 111.323 | 3.471 | 0.126 | 119.381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4075 | 0 | " | 6_6_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.263, "x_ohm_per_km":0.256, "c_nf_per_km" :111.323, "max_i_ka":218, "type" : "cs"},
33 kV 630mm2 Al XLPE 1Core | A630X | 633 | 633 | 0.063 | 0.102 | 110.584 | 0.585 | 0.048 | 110.584 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4362 | 0 | " | 33_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_630mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.063, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :110.584, "max_i_ka":633, "type" : "cs"},
33 kV 630mm2 Cu XLPE 1Core | C630X | 771 | 771 | 0.04 | 0.102 | 110.584 | 0.561 | 0.048 | 110.584 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4323 | 0 | " | 33_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_630mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.04, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :110.584, "max_i_ka":771, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Al XLPE 3Core | A300X | 419 | 419 | 0.13 | 0.095 | 108.0708 | 0.638 | 0.14 | 108.0708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4210 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :108.0707873, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Cu XLPE 3Core | C300X | 535 | 535 | 0.079 | 0.095 | 108.0708 | 0.587 | 0.14 | 108.0708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4205 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.079, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :108.070787283489, "max_i_ka":535, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Cu XLPE 1Core | C300X | 553 | 553 | 0.079 | 0.104 | 107.7566 | 0.835 | 0.05 | 107.7566 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4242 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.079, "x_ohm_per_km":0.104, "c_nf_per_km" :107.75662801813, "max_i_ka":553, "type" : "cs"},
22 kV 300mm2 Al XLPE 1Core | A300X | 436 | 436 | 0.13 | 0.104 | 107.7566 | 0.889 | 0.05 | 107.7566 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4257 | 0 | " | 22_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.104, "c_nf_per_km" :107.756628, "max_i_ka":436, "type" : "cs"},
3_3 kV 25mm2 Al PILC 3Core | A025P | 94 | 94 | 1.212 | 0.085 | 106.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4048 | 0 | " | 3_3_kV_25mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_25mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :106.997, "max_i_ka":94, "type" : "cs"},
3_3 kV 25mm2 Cu PILC 3Core | C025P | 120 | 120 | 0.739 | 0.085 | 106.997 | 0 | 0 | 70.845 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4044 | 0 | " | 3_3_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.085, "c_nf_per_km" :106.997, "max_i_ka":120, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Cu XLPE 1Core | C095X | 297 | 297 | 0.247 | 0.126 | 105.5575 | 0.512 | 0.068 | 105.5575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4095 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.126, "c_nf_per_km" :105.557513160617, "max_i_ka":297, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Cu XLPE 3Core | C095X | 288 | 288 | 0.247 | 0.102 | 103.6726 | 1.067 | 0.144 | 103.6726 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4085 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :103.672557568463, "max_i_ka":288, "type" : "cs"},
11 kV 97mm2 Cu PILC 3Core | C097P | 0 | 0 | 0.19 | 0.264 | 102.757 | 2.978 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4122 | 0 | " | 11_kV_97mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_97mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.19, "x_ohm_per_km":0.264, "c_nf_per_km" :102.757, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Al XLPE 1Core | A050X | 161 | 161 | 0.822 | 0.145 | 102.7301 | 1.132 | 0.169 | 102.7301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4129 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.145, "c_nf_per_km" :102.7300798, "max_i_ka":161, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Al XLPE 3Core | A095X | 223 | 223 | 0.411 | 0.102 | 102.4159 | 1.241 | 0.144 | 102.4159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4083 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :102.4159205, "max_i_ka":223, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Al PILC 3Core | A095P | 174 | 174 | 0.319 | 0.256 | 101.693 | 3.36 | 0.108 | 132.575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4168 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.319, "x_ohm_per_km":0.256, "c_nf_per_km" :101.693, "max_i_ka":174, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Cu PILC 3Core | C095P | 245 | 245 | 0.194 | 0.266 | 101.693 | 3.003 | 0.103 | 128.805 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4172 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.194, "x_ohm_per_km":0.266, "c_nf_per_km" :101.693, "max_i_ka":245, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Al PILC 3Core | A070P | 153 | 153 | 0.433 | 0.095 | 101.245 | 0 | 0 | 81.681 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4286 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.433, "x_ohm_per_km":0.095, "c_nf_per_km" :101.245, "max_i_ka":153, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Cu PILC 3Core | C070P | 195 | 195 | 0.321 | 0.116 | 101.245 | 2.155 | 0.117 | 81.681 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4229 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.321, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :101.245, "max_i_ka":195, "type" : "cs"},
33 kV 800mm2 Al PILC 1Core | A800P | 510 | 510 | 0.047 | 0.107 | 100.52 | 0.103 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4314 | 0 | " | 33_kV_800mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_800mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.047, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :100.52, "max_i_ka":510, "type" : "cs"},
33 kV 800mm2 Cu PILC 1Core | C800P | 575 | 575 | 0.031 | 0.107 | 100.52 | 0.087 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4353 | 0 | " | 33_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_800mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.031, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :100.52, "max_i_ka":575, "type" : "cs"},
33 kV 500mm2 Al XLPE 1Core | A500X | 562 | 562 | 0.08 | 0.106 | 99.588 | 0.645 | 0.052 | 99.588 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4343 | 0 | " | 33_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_500mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.08, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :99.588, "max_i_ka":562, "type" : "cs"},
33 kV 500mm2 Cu XLPE 1Core | C500X | 696 | 696 | 0.05 | 0.106 | 99.588 | 0.615 | 0.052 | 99.588 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4338 | 0 | " | 33_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_500mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.05, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :99.588, "max_i_ka":696, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Al XLPE 3Core | A240X | 372 | 372 | 0.161 | 0.098 | 98.949 | 0.707 | 0.142 | 98.949 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4253 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.161, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :98.94900932, "max_i_ka":372, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Cu XLPE 1Core | C240X | 493 | 493 | 0.098 | 0.107 | 98.646 | 0.991 | 0.053 | 98.646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4234 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.098, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :98.6460093227195, "max_i_ka":493, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Cu XLPE 3Core | C240X | 476 | 476 | 0.098 | 0.098 | 98.646 | 0.643 | 0.142 | 98.646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4251 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.098, "x_ohm_per_km":0.098, "c_nf_per_km" :98.6460093227195, "max_i_ka":476, "type" : "cs"},
22 kV 240mm2 Al XLPE 1Core | A240X | 387 | 387 | 0.161 | 0.107 | 98.646 | 0.974 | 0.053 | 98.646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4252 | 0 | " | 22_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.161, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :98.64600932, "max_i_ka":387, "type" : "cs"},
22 kV 65mm2 Cu PILC 3Core | C065P | 0 | 0 | 0.284 | 0.379 | 97.566 | 2.299 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4222 | 0 | " | 22_kV_65mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_65mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.284, "x_ohm_per_km":0.379, "c_nf_per_km" :97.566, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
6_6 kV 50mm2 Al PILC 3Core | A050P | 130 | 130 | 0.8 | 0.09 | 94.101 | 4.79 | 0.13 | 106.814 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4068 | 0 | " | 6_6_kV_50mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_50mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.8, "x_ohm_per_km":0.09, "c_nf_per_km" :94.101, "max_i_ka":130, "type" : "cs"},
6_6 kV 50mm2 Cu PILC 3Core | C050P | 180 | 180 | 0.369 | 0.277 | 94.101 | 4.034 | 0.132 | 106.814 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4070 | 0 | " | 6_6_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.369, "x_ohm_per_km":0.277, "c_nf_per_km" :94.101, "max_i_ka":180, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Cu XLPE 1Core | C070X | 250 | 250 | 0.342 | 0.134 | 93.6195 | 0.625 | 0.075 | 93.6195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4112 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.134, "c_nf_per_km" :93.6194610769758, "max_i_ka":250, "type" : "cs"},
0_4 kV 70mm2 Cu XLPE 4Core | C070X | 303 | 303 | 0.32 | 0.117 | 93.135 | 0.818 | 0.261 | 93.135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4014 | 0 | " | 0_4_kV_70mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_70mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.32, "x_ohm_per_km":0.117, "c_nf_per_km" :93.135, "max_i_ka":303, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Cu XLPE 3Core | C070X | 239 | 239 | 0.342 | 0.108 | 92.3628 | 0.782 | 0.146 | 92.3628 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4082 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.108, "c_nf_per_km" :92.3628240155399, "max_i_ka":239, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Al XLPE 3Core | A070X | 186 | 186 | 0.568 | 0.109 | 90.1637 | 1.016 | 0.146 | 90.1637 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4081 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :90.16370916, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Cu XLPE 3Core | C185X | 412 | 412 | 0.128 | 0.102 | 89.8495 | 0.713 | 0.143 | 89.8495 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4239 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.128, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :89.8495498926681, "max_i_ka":412, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Al XLPE 3Core | A185X | 321 | 321 | 0.211 | 0.102 | 89.8495 | 0.796 | 0.143 | 89.8495 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4231 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.102, "c_nf_per_km" :89.84954989, "max_i_ka":321, "type" : "cs"},
33 kV 630mm2 Al PILC 1Core | A630P | 465 | 465 | 0.0586 | 0.111 | 89.227 | 0.12 | 0.048 | 194.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4337 | 0 | " | 33_kV_630mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_630mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0586, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :89.227, "max_i_ka":465, "type" : "cs"},
33 kV 630mm2 Cu PILC 1Core | C630P | 540 | 540 | 0.037 | 0.111 | 89.227 | 0.098 | 0.048 | 194.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4327 | 0 | " | 33_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_630mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.037, "x_ohm_per_km":0.111, "c_nf_per_km" :89.227, "max_i_ka":540, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Cu XLPE 1Core | C185X | 426 | 426 | 0.128 | 0.112 | 89.2212 | 1.003 | 0.057 | 89.2212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4240 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.128, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :89.2212313619501, "max_i_ka":426, "type" : "cs"},
22 kV 185mm2 Al XLPE 1Core | A185X | 333 | 333 | 0.211 | 0.112 | 89.2212 | 1.086 | 0.057 | 89.2212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4238 | 0 | " | 22_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :89.22123136, "max_i_ka":333, "type" : "cs"},
0_4 kV 50mm2 Cu XLPE 4Core | C050X | 248 | 248 | 0.46 | 0.113 | 89.215 | 1.3425 | 0.382 | 66.945 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4013 | 0 | " | 0_4_kV_50mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_50mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.46, "x_ohm_per_km":0.113, "c_nf_per_km" :89.215, "max_i_ka":248, "type" : "cs"},
33 kV 400mm2 Al XLPE 1Core | A400X | 496 | 496 | 0.101 | 0.109 | 88.907 | 0.718 | 0.055 | 88.907 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4361 | 0 | " | 33_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_400mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.101, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :88.907, "max_i_ka":496, "type" : "cs"},
33 kV 400mm2 Cu XLPE 1Core | C400X | 622 | 622 | 0.062 | 0.109 | 88.907 | 0.678 | 0.055 | 88.907 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4346 | 0 | " | 33_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_400mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.062, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :88.907, "max_i_ka":622, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Al PILC 3Core | A070P | 147 | 147 | 0.433 | 0.277 | 87.309 | 3.865 | 0.113 | 115.296 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4166 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.433, "x_ohm_per_km":0.277, "c_nf_per_km" :87.309, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Cu PILC 3Core | C070P | 207 | 207 | 0.263 | 0.288 | 87.309 | 3.395 | 0.106 | 113.097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4159 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.263, "x_ohm_per_km":0.288, "c_nf_per_km" :87.309, "max_i_ka":207, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Al XLPE 3Core | A150X | 284 | 284 | 0.265 | 0.106 | 86.3097 | 0.887 | 0.144 | 86.3097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4279 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.265, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :86.30972752, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
3_3 kV 16mm2 Cu PILC 3Core | C016P | 95 | 95 | 1.156 | 0.092 | 85.621 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4043 | 0 | " | 3_3_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.156, "x_ohm_per_km":0.092, "c_nf_per_km" :85.621, "max_i_ka":95, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Al PILC 3Core | A050P | 120 | 120 | 0.606 | 0.1 | 85.584 | 0 | 0 | 72.257 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4284 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.606, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :85.584, "max_i_ka":120, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Cu PILC 3Core | C050P | 160 | 160 | 0.463 | 0.126 | 85.584 | 2.538 | 0.122 | 72.257 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4283 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.463, "x_ohm_per_km":0.126, "c_nf_per_km" :85.584, "max_i_ka":160, "type" : "cs"},
11 kV 65mm2 Cu PILC 3Core | C065P | 0 | 0 | 0.284 | 0.293 | 84.137 | 3.499 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4120 | 0 | " | 11_kV_65mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_65mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.284, "x_ohm_per_km":0.293, "c_nf_per_km" :84.137, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Cu XLPE 3Core | C150X | 365 | 365 | 0.159 | 0.106 | 82.3097 | 0.781 | 0.144 | 82.3097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4282 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :82.3097275240526, "max_i_ka":365, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Al XLPE 1Core | A150X | 295 | 295 | 0.265 | 0.116 | 81.9956 | 0.878 | 0.06 | 81.9956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4278 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.265, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :81.99556826, "max_i_ka":295, "type" : "cs"},
22 kV 150mm2 Cu XLPE 1Core | C150X | 379 | 379 | 0.159 | 0.116 | 81.9956 | 0.772 | 0.06 | 81.9956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4277 | 0 | " | 22_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :81.9955682586936, "max_i_ka":379, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Cu XLPE 3Core | C050X | 196 | 196 | 0.494 | 0.118 | 81.3672 | 0.974 | 0.148 | 81.3672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4080 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.118, "c_nf_per_km" :81.3672497279756, "max_i_ka":196, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Al XLPE 1Core | A300X | 435 | 435 | 0.129 | 0.112 | 80.111 | 0.795 | 0.058 | 80.111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4289 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.129, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :80.111, "max_i_ka":435, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Cu XLPE 1Core | C300X | 553 | 553 | 0.079 | 0.112 | 80.111 | 0.744 | 0.058 | 80.111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4341 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.079, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :80.111, "max_i_ka":553, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Al XLPE 3Core | A050X | 152 | 152 | 0.822 | 0.118 | 80.1106 | 1.306 | 0.148 | 80.1106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4114 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.118, "c_nf_per_km" :80.11061267, "max_i_ka":152, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Al XLPE 3Core | A300X | 421 | 421 | 0.13 | 0.103 | 80.1106 | 0.574 | 0.143 | 80.1106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4349 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.13, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :80.11061267, "max_i_ka":421, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Cu XLPE 3Core | C300X | 538 | 538 | 0.079 | 0.103 | 80.1106 | 0.523 | 0.143 | 80.1106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4322 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.079, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :80.1106126665397, "max_i_ka":538, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Cu XLPE 1Core | C050X | 207 | 207 | 0.494 | 0.143 | 79.7965 | 0.805 | 0.085 | 79.7965 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4079 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.143, "c_nf_per_km" :79.7964534011808, "max_i_ka":207, "type" : "cs"},
33 kV 500mm2 Al PILC 1Core | A500P | 425 | 425 | 0.0744 | 0.114 | 79.518 | 0.158 | 0.052 | 174.987 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4345 | 0 | " | 33_kV_500mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_500mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0744, "x_ohm_per_km":0.114, "c_nf_per_km" :79.518, "max_i_ka":425, "type" : "cs"},
33 kV 500mm2 Cu PILC 1Core | C500P | 505 | 505 | 0.047 | 0.113 | 79.518 | 0.128 | 0.051 | 174.987 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4324 | 0 | " | 33_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_500mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.047, "x_ohm_per_km":0.113, "c_nf_per_km" :79.518, "max_i_ka":505, "type" : "cs"},
6_6 kV 35mm2 Al PILC 3Core | A035P | 110 | 110 | 1.08 | 0.1 | 78.747 | 5.78 | 0.13 | 94.248 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4063 | 0 | " | 6_6_kV_35mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_35mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.08, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :78.747, "max_i_ka":110, "type" : "cs"},
6_6 kV 35mm2 Cu PILC 3Core | C035P | 147 | 147 | 0.528 | 0.304 | 78.747 | 4.743 | 0.139 | 94.248 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4066 | 0 | " | 6_6_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.304, "c_nf_per_km" :78.747, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Al XLPE 3Core | A120X | 254 | 254 | 0.325 | 0.109 | 76.6549 | 0.979 | 0.146 | 76.6549 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4261 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :76.65486075, "max_i_ka":254, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Cu XLPE 3Core | C120X | 327 | 327 | 0.196 | 0.109 | 76.6549 | 0.85 | 0.146 | 76.6549 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4259 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.109, "c_nf_per_km" :76.654860747591, "max_i_ka":327, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Cu XLPE 1Core | C120X | 339 | 339 | 0.196 | 0.12 | 76.3407 | 0.84 | 0.064 | 76.3407 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4266 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :76.340701482232, "max_i_ka":339, "type" : "cs"},
22 kV 120mm2 Al XLPE 1Core | A120X | 264 | 264 | 0.325 | 0.12 | 76.3407 | 0.969 | 0.064 | 76.3407 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4260 | 0 | " | 22_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :76.34070148, "max_i_ka":264, "type" : "cs"},
22 kV 39mm2 Cu PILC 3Core | C039P | 0 | 0 | 0.474 | 0.448 | 75.598 | 2.903 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4221 | 0 | " | 22_kV_39mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_39mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.474, "x_ohm_per_km":0.448, "c_nf_per_km" :75.598, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Al XLPE 3Core | A035X | 130 | 130 | 1.113 | 0.124 | 75.5708 | 1.63 | 0.15 | 75.5708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4118 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.113, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :75.5707903, "max_i_ka":130, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Cu XLPE 3Core | C035X | 167 | 167 | 0.668 | 0.124 | 73.8274 | 1.18 | 0.15 | 73.8274 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4116 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.668, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :73.8274273593601, "max_i_ka":167, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Al PILC 3Core | A050P | 120 | 120 | 0.606 | 0.305 | 73.807 | 4.519 | 0.118 | 102.416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4164 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.606, "x_ohm_per_km":0.305, "c_nf_per_km" :73.807, "max_i_ka":120, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Cu PILC 3Core | C050P | 153 | 153 | 0.369 | 0.316 | 73.807 | 3.901 | 0.11 | 102.416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4170 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.369, "x_ohm_per_km":0.316, "c_nf_per_km" :73.807, "max_i_ka":153, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Cu XLPE 3Core | C240X | 477 | 477 | 0.098 | 0.107 | 73.5133 | 0.571 | 0.144 | 73.5133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4321 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.098, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :73.5132680940012, "max_i_ka":477, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Al XLPE 3Core | A240X | 372 | 372 | 0.161 | 0.107 | 73.5133 | 0.634 | 0.144 | 73.5133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4351 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.161, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :73.51326809, "max_i_ka":372, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Al XLPE 1Core | A240X | 387 | 387 | 0.161 | 0.116 | 73.513 | 0.867 | 0.062 | 73.513 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4295 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.161, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :73.513, "max_i_ka":387, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Cu XLPE 1Core | C240X | 493 | 493 | 0.098 | 0.116 | 73.513 | 0.803 | 0.062 | 73.513 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4293 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.098, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :73.513, "max_i_ka":493, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Al PILC 3Core | A035P | 100 | 100 | 0.866 | 0.106 | 71.622 | 0 | 0 | 65.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4273 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.866, "x_ohm_per_km":0.106, "c_nf_per_km" :71.622, "max_i_ka":100, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Cu PILC 3Core | C035P | 125 | 125 | 0.528 | 0.466 | 71.622 | 3.051 | 0.132 | 65.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4269 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.466, "c_nf_per_km" :71.622, "max_i_ka":125, "type" : "cs"},
33 kV 400mm2 Al PILC 1Core | A400P | 380 | 380 | 0.0948 | 0.119 | 71.149 | 0.185 | 0.055 | 150.796 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4340 | 0 | " | 33_kV_400mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_400mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.0948, "x_ohm_per_km":0.119, "c_nf_per_km" :71.149, "max_i_ka":380, "type" : "cs"},
33 kV 400mm2 Cu PILC 1Core | C400P | 460 | 460 | 0.058 | 0.117 | 71.149 | 0.147 | 0.054 | 150.796 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4348 | 0 | " | 33_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_400mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.058, "x_ohm_per_km":0.117, "c_nf_per_km" :71.149, "max_i_ka":460, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Cu XLPE 3Core | C095X | 287 | 287 | 0.247 | 0.113 | 71 | 0.936 | 0.147 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4258 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.113, "c_nf_per_km" :70.9999939711293, "max_i_ka":287, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Al XLPE 3Core | A095X | 223 | 223 | 0.411 | 0.113 | 71 | 1.1 | 0.147 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4272 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.113, "c_nf_per_km" :70.99999397, "max_i_ka":223, "type" : "cs"},
0_4 kV 25mm2 Cu XLPE 4Core | C025X | 176 | 176 | 0.87 | 0.124 | 70.845 | 1.4885 | 0.3315 | 70.845 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4012 | 0 | " | 0_4_kV_25mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_25mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.87, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :70.845, "max_i_ka":176, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Cu XLPE 1Core | C095X | 299 | 299 | 0.247 | 0.124 | 70.3717 | 0.926 | 0.068 | 70.3717 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4267 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :70.3716754404114, "max_i_ka":299, "type" : "cs"},
22 kV 95mm2 Al XLPE 1Core | A095X | 232 | 232 | 0.411 | 0.124 | 70.3717 | 1.09 | 0.068 | 70.3717 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4271 | 0 | " | 22_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :70.37167544, "max_i_ka":232, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Al XLPE 3Core | A185X | 321 | 321 | 0.211 | 0.112 | 67.2301 | 0.714 | 0.146 | 67.2301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4326 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :67.2300829, "max_i_ka":321, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Cu XLPE 3Core | C185X | 413 | 413 | 0.128 | 0.112 | 67.2301 | 0.63 | 0.146 | 67.2301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4320 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.128, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :67.2300827868216, "max_i_ka":413, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Al XLPE 1Core | A185X | 334 | 334 | 0.211 | 0.12 | 66.916 | 0.963 | 0.066 | 66.916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4288 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.211, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :66.916, "max_i_ka":334, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Cu XLPE 1Core | C185X | 427 | 427 | 0.127 | 0.12 | 66.916 | 0.88 | 0.066 | 66.916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4287 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.127, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :66.916, "max_i_ka":427, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Cu XLPE 3Core | C025X | 139 | 139 | 0.927 | 0.13 | 66.9159 | 1.471 | 0.152 | 66.9159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4121 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.927, "x_ohm_per_km":0.13, "c_nf_per_km" :66.91592352, "max_i_ka":139, "type" : "cs"},
6_6 kV 25mm2 Al PILC 3Core | A025P | 89 | 89 | 1.49 | 0.1 | 66.569 | 6.58 | 0.14 | 84.823 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4058 | 0 | " | 6_6_kV_25mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_25mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.49, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :66.569, "max_i_ka":89, "type" : "cs"},
6_6 kV 25mm2 Cu PILC 3Core | C025P | 120 | 120 | 0.739 | 0.335 | 66.569 | 5.539 | 0.148 | 84.823 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4064 | 0 | " | 6_6_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.335, "c_nf_per_km" :66.569, "max_i_ka":120, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Al XLPE 3Core | A025X | 108 | 108 | 1.539 | 0.13 | 65.6593 | 2.089 | 0.152 | 65.6593 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4123 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.539, "x_ohm_per_km":0.13, "c_nf_per_km" :65.65928646, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11 kV 39mm2 Cu PILC 3Core | C039P | 0 | 0 | 0.474 | 0.34 | 65.198 | 4.334 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4097 | 0 | " | 11_kV_39mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_39mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.474, "x_ohm_per_km":0.34, "c_nf_per_km" :65.198, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Al XLPE 3Core | A070X | 187 | 187 | 0.568 | 0.12 | 63.7743 | 1.308 | 0.149 | 63.7743 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4199 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :63.77433087, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Cu XLPE 3Core | C070X | 241 | 241 | 0.342 | 0.12 | 63.7743 | 1.082 | 0.149 | 63.7743 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4201 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :63.7743308678728, "max_i_ka":241, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Cu XLPE 1Core | C070X | 250 | 250 | 0.342 | 0.132 | 63.4602 | 1.069 | 0.074 | 63.4602 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4203 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.132, "c_nf_per_km" :63.4601716025138, "max_i_ka":250, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Al XLPE 1Core | A070X | 194 | 194 | 0.568 | 0.132 | 63.4602 | 1.295 | 0.074 | 63.4602 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4200 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.132, "c_nf_per_km" :63.4601716, "max_i_ka":194, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Cu XLPE 3Core | C150X | 366 | 366 | 0.159 | 0.116 | 62.2035 | 0.689 | 0.147 | 62.2035 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4319 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :62.2035345410779, "max_i_ka":366, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Al XLPE 3Core | A150X | 284 | 284 | 0.256 | 0.116 | 62.2035 | 0.795 | 0.147 | 62.2035 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4360 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.256, "x_ohm_per_km":0.116, "c_nf_per_km" :62.20353454, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Al XLPE 1Core | A150X | 295 | 295 | 0.265 | 0.125 | 61.889 | 1.056 | 0.07 | 61.889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4311 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.265, "x_ohm_per_km":0.125, "c_nf_per_km" :61.889, "max_i_ka":295, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Cu XLPE 1Core | C150X | 379 | 379 | 0.159 | 0.125 | 61.889 | 0.951 | 0.07 | 61.889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4296 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.159, "x_ohm_per_km":0.125, "c_nf_per_km" :61.889, "max_i_ka":379, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Al PILC 3Core | A035P | 100 | 100 | 0.866 | 0.339 | 61.77 | 5.343 | 0.125 | 82.938 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4162 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.866, "x_ohm_per_km":0.339, "c_nf_per_km" :61.77, "max_i_ka":100, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Cu PILC 3Core | C035P | 131 | 131 | 0.528 | 0.351 | 61.77 | 4.54 | 0.116 | 82.938 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4167 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.351, "c_nf_per_km" :61.77, "max_i_ka":131, "type" : "cs"},
22 kV 26mm2 Cu PILC 3Core | C026P | 0 | 0 | 0.711 | 0.518 | 61.746 | 3.504 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4220 | 0 | " | 22_kV_26mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_26mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.711, "x_ohm_per_km":0.518, "c_nf_per_km" :61.746, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Al PILC 1Core | A300P | 340 | 340 | 0.121 | 0.123 | 61.651 | 0.217 | 0.059 | 136.659 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4292 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.121, "x_ohm_per_km":0.123, "c_nf_per_km" :61.651, "max_i_ka":340, "type" : "cs"},
33 kV 300mm2 Cu PILC 1Core | C300P | 420 | 420 | 0.074 | 0.121 | 61.651 | 0.168 | 0.058 | 136.659 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4342 | 0 | " | 33_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_300mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.074, "x_ohm_per_km":0.121, "c_nf_per_km" :61.651, "max_i_ka":420, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Al PILC 3Core | A025P | 85 | 85 | 1.212 | 0.113 | 60.549 | 0 | 0 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4202 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.113, "c_nf_per_km" :60.549, "max_i_ka":85, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Cu PILC 3Core | C025P | 109 | 109 | 0.739 | 0.525 | 60.549 | 3.569 | 0.14 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4213 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.525, "c_nf_per_km" :60.549, "max_i_ka":109, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Al XLPE 3Core | A120X | 253 | 253 | 0.325 | 0.12 | 58.1946 | 0.878 | 0.148 | 58.1946 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4359 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :58.1946409, "max_i_ka":253, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Cu XLPE 3Core | C120X | 326 | 326 | 0.196 | 0.12 | 58.1195 | 0.729 | 0.148 | 58.1195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4318 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.12, "c_nf_per_km" :58.1194640914112, "max_i_ka":326, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Al XLPE 1Core | A120X | 265 | 265 | 0.325 | 0.129 | 57.805 | 1.151 | 0.074 | 57.805 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4309 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.129, "c_nf_per_km" :57.805, "max_i_ka":265, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Cu XLPE 1Core | C120X | 340 | 340 | 0.196 | 0.129 | 57.805 | 1.022 | 0.074 | 57.805 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4303 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.196, "x_ohm_per_km":0.129, "c_nf_per_km" :57.805, "max_i_ka":340, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Al XLPE 3Core | A050X | 153 | 153 | 0.822 | 0.13 | 56.8628 | 1.616 | 0.151 | 56.8628 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4196 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.13, "c_nf_per_km" :56.86282703, "max_i_ka":153, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Cu XLPE 3Core | C050X | 197 | 197 | 0.494 | 0.181 | 56.8628 | 1.288 | 0.151 | 56.8628 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4198 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.181, "c_nf_per_km" :56.8628270299753, "max_i_ka":197, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Cu XLPE 1Core | C050X | 205 | 205 | 0.494 | 0.142 | 56.5487 | 1.273 | 0.085 | 56.5487 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4194 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.142, "c_nf_per_km" :56.5486677646163, "max_i_ka":205, "type" : "cs"},
22 kV 50mm2 Al XLPE 1Core | A050X | 159 | 159 | 0.822 | 0.142 | 56.5487 | 1.601 | 0.085 | 56.5487 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4197 | 0 | " | 22_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.142, "c_nf_per_km" :56.54866776, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Al PILC 1Core | A240P | 305 | 305 | 0.151 | 0.129 | 55.168 | 0.252 | 0.065 | 122.836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4298 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.151, "x_ohm_per_km":0.129, "c_nf_per_km" :55.168, "max_i_ka":305, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Cu PILC 1Core | C240P | 380 | 380 | 0.091 | 0.129 | 55.168 | 0.191 | 0.064 | 122.836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4339 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.091, "x_ohm_per_km":0.129, "c_nf_per_km" :55.168, "max_i_ka":380, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Al PILC 3Core | A240P | 290 | 290 | 0.126 | 0.099 | 55.141 | 0.553 | 0.105 | 124.093 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4291 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.126, "x_ohm_per_km":0.099, "c_nf_per_km" :55.141, "max_i_ka":290, "type" : "cs"},
33 kV 240mm2 Cu PILC 3Core | C240P | 371 | 371 | 0.076 | 0.324 | 55.141 | 0.483 | 0.103 | 124.093 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4305 | 0 | " | 33_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_240mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0.324, "c_nf_per_km" :55.141, "max_i_ka":371, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Al XLPE 3Core | A095X | 224 | 224 | 0.411 | 0.125 | 54.3496 | 0.988 | 0.15 | 54.3496 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4358 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.125, "c_nf_per_km" :54.34955291, "max_i_ka":224, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Cu XLPE 3Core | C095X | 289 | 289 | 0.247 | 0.125 | 54.3496 | 0.824 | 0.15 | 54.3496 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4317 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.125, "c_nf_per_km" :54.3495529071034, "max_i_ka":289, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Al XLPE 1Core | A095X | 233 | 233 | 0.411 | 0.134 | 54.035 | 1.151 | 0.079 | 54.035 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4307 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.134, "c_nf_per_km" :54.035, "max_i_ka":233, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Cu XLPE 1Core | C095X | 300 | 300 | 0.247 | 0.134 | 54.035 | 1.11 | 0.079 | 54.035 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4312 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.247, "x_ohm_per_km":0.134, "c_nf_per_km" :54.035, "max_i_ka":300, "type" : "cs"},
6_6 kV 16mm2 Cu PILC 3Core | C016P | 95 | 95 | 1.156 | 0.384 | 53.276 | 6.823 | 0.162 | 65.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4060 | 0 | " | 6_6_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.156, "x_ohm_per_km":0.384, "c_nf_per_km" :53.276, "max_i_ka":95, "type" : "cs"},
11 kV 26mm2 Cu PILC 3Core | C026P | 0 | 0 | 0.711 | 0.386 | 53.254 | 5.167 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4098 | 0 | " | 11_kV_26mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_26mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.711, "x_ohm_per_km":0.386, "c_nf_per_km" :53.254, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Cu XLPE 3Core | C035X | 167 | 167 | 0.668 | 0.137 | 52.4646 | 1.504 | 0.153 | 52.4646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4195 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.668, "x_ohm_per_km":0.137, "c_nf_per_km" :52.4645973149495, "max_i_ka":167, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Al XLPE 3Core | A035X | 130 | 130 | 1.113 | 0.137 | 52.4646 | 1.948 | 0.153 | 52.4646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4192 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.113, "x_ohm_per_km":0.137, "c_nf_per_km" :52.46459731, "max_i_ka":130, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Al PILC 3Core | A025P | 81 | 81 | 1.212 | 0.378 | 52.222 | 6.267 | 0.133 | 76.027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4131 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.378, "c_nf_per_km" :52.222, "max_i_ka":81, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Cu PILC 3Core | C025P | 115 | 115 | 0.739 | 0.391 | 52.222 | 5.257 | 0.122 | 76.027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4163 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.391, "c_nf_per_km" :52.222, "max_i_ka":115, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Cu XLPE 1Core | C035X | 170 | 170 | 0.528 | 0.497 | 49.768 | 1.012 | 0.198 | 69.429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4115 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.497, "c_nf_per_km" :49.768, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Cu XLPE 3Core | C070X | 241 | 241 | 0.342 | 0.132 | 49.323 | 0.955 | 0.152 | 49.323 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4316 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.132, "c_nf_per_km" :49.3230046613598, "max_i_ka":241, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Al XLPE 3Core | A070X | 187 | 187 | 0.568 | 0.132 | 49.323 | 1.181 | 0.152 | 49.323 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4357 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.132, "c_nf_per_km" :49.32300466, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Al XLPE 1Core | A070X | 195 | 195 | 0.568 | 0.142 | 49.009 | 1.483 | 0.086 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4304 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.142, "c_nf_per_km" :49.009, "max_i_ka":195, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Cu XLPE 1Core | C070X | 250 | 250 | 0.342 | 0.142 | 49.009 | 1.257 | 0.086 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4308 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.342, "x_ohm_per_km":0.142, "c_nf_per_km" :49.009, "max_i_ka":250, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Al PILC 1Core | A185P | 270 | 270 | 0.198 | 0.135 | 48.467 | 0.306 | 0.069 | 111.212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4299 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.198, "x_ohm_per_km":0.135, "c_nf_per_km" :48.467, "max_i_ka":270, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Cu PILC 1Core | C185P | 335 | 335 | 0.119 | 0.134 | 48.467 | 0.226 | 0.068 | 111.212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4290 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.119, "x_ohm_per_km":0.134, "c_nf_per_km" :48.467, "max_i_ka":335, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Al PILC 3Core | A185P | 255 | 255 | 0.164 | 0.103 | 48.44 | 0.635 | 0.109 | 112.155 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4301 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.164, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :48.44, "max_i_ka":255, "type" : "cs"},
33 kV 185mm2 Cu PILC 3Core | C185P | 322 | 322 | 0.099 | 0.332 | 48.44 | 0.549 | 0.107 | 112.155 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4313 | 0 | " | 33_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_185mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.099, "x_ohm_per_km":0.332, "c_nf_per_km" :48.44, "max_i_ka":322, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Al XLPE 3Core | A050X | 154 | 154 | 0.822 | 0.143 | 44.2965 | 1.472 | 0.154 | 44.2965 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4356 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.143, "c_nf_per_km" :44.29645642, "max_i_ka":154, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Cu XLPE 3Core | C050X | 199 | 199 | 0.494 | 0.141 | 44.2965 | 1.143 | 0.154 | 44.2965 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4315 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.141, "c_nf_per_km" :44.2964564156161, "max_i_ka":199, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Al XLPE 1Core | A050X | 160 | 160 | 0.822 | 0.153 | 43.982 | 1.792 | 0.097 | 43.982 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4297 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.153, "c_nf_per_km" :43.982, "max_i_ka":160, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Cu XLPE 1Core | C050X | 206 | 206 | 0.494 | 0.153 | 43.982 | 1.463 | 0.097 | 43.982 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4306 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.494, "x_ohm_per_km":0.153, "c_nf_per_km" :43.982, "max_i_ka":206, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Al PILC 1Core | A150P | 240 | 240 | 0.248 | 0.139 | 43.667 | 0.36 | 0.073 | 103.044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4300 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.248, "x_ohm_per_km":0.139, "c_nf_per_km" :43.667, "max_i_ka":240, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Cu PILC 1Core | C150P | 300 | 300 | 0.149 | 0.138 | 43.667 | 0.261 | 0.072 | 103.044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4294 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.149, "x_ohm_per_km":0.138, "c_nf_per_km" :43.667, "max_i_ka":300, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Al PILC 3Core | A150P | 225 | 225 | 0.202 | 0.107 | 43.64 | 0.712 | 0.112 | 103.044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4310 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.202, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :43.64, "max_i_ka":225, "type" : "cs"},
33 kV 150mm2 Cu PILC 3Core | C150P | 286 | 286 | 0.122 | 0.339 | 43.64 | 0.609 | 0.111 | 103.044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4302 | 0 | " | 33_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_150mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.122, "x_ohm_per_km":0.339, "c_nf_per_km" :43.64, "max_i_ka":286, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Cu XLPE 1Core | C025X | 140 | 140 | 0.739 | 0.54 | 42.072 | 1.215 | 0.227 | 63.146 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4130 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.54, "c_nf_per_km" :42.072, "max_i_ka":140, "type" : "cs"},
11 kV 16mm2 Al PILC 3Core | A016P | 0 | 0 | 1.894 | 0.44 | 41.8 | 7.759 | 0.146 | 65.973 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4119 | 0 | " | 11_kV_16mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_16mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.894, "x_ohm_per_km":0.44, "c_nf_per_km" :41.8, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 16mm2 Cu PILC 3Core | C016P | 82 | 82 | 1.156 | 0.455 | 41.8 | 6.414 | 0.132 | 56.549 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4124 | 0 | " | 11_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_16mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.156, "x_ohm_per_km":0.455, "c_nf_per_km" :41.8, "max_i_ka":82, "type" : "cs"},
11 kV 15mm2 Cu PILC 3Core | C015P | 0 | 0 | 1.233 | 0.466 | 40.476 | 6.603 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4099 | 0 | " | 11_kV_15mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_15mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.233, "x_ohm_per_km":0.466, "c_nf_per_km" :40.476, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Al PILC 1Core | A120P | 210 | 210 | 0.252 | 0.466 | 39.084 | 0.399 | 0.081 | 92.991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4352 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Al_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Al_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.252, "x_ohm_per_km":0.466, "c_nf_per_km" :39.084, "max_i_ka":210, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Cu PILC 1Core | C120P | 269 | 269 | 0.153 | 0.471 | 39.084 | 0.306 | 0.08 | 92.991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4347 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Cu_PILC_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Cu_PILC_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.153, "x_ohm_per_km":0.471, "c_nf_per_km" :39.084, "max_i_ka":269, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Al PILC 3Core | A120P | 205 | 205 | 0.252 | 0.112 | 39.057 | 0.791 | 0.114 | 92.991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4350 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.252, "x_ohm_per_km":0.112, "c_nf_per_km" :39.057, "max_i_ka":205, "type" : "cs"},
33 kV 120mm2 Cu PILC 3Core | C120P | 255 | 255 | 0.153 | 0.348 | 39.057 | 0.679 | 0.115 | 92.991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4344 | 0 | " | 33_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_120mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.153, "x_ohm_per_km":0.348, "c_nf_per_km" :39.057, "max_i_ka":255, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Al PILC 3Core | A095P | 180 | 180 | 0.319 | 0.115 | 34.775 | 0.912 | 0.118 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4355 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.319, "x_ohm_per_km":0.115, "c_nf_per_km" :34.775, "max_i_ka":180, "type" : "cs"},
33 kV 95mm2 Cu PILC 3Core | C095P | 224 | 224 | 0.194 | 0.358 | 34.775 | 0.762 | 0.12 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4354 | 0 | " | 33_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_95mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.194, "x_ohm_per_km":0.358, "c_nf_per_km" :34.775, "max_i_ka":224, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Al PILC 3Core | A070P | 148 | 148 | 0.433 | 0.388 | 29.883 | 1.078 | 0.122 | 76.027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4331 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.433, "x_ohm_per_km":0.388, "c_nf_per_km" :29.883, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
33 kV 70mm2 Cu PILC 3Core | C070P | 188 | 188 | 0.263 | 0.373 | 29.883 | 0.886 | 0.128 | 76.027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4330 | 0 | " | 33_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_70mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.263, "x_ohm_per_km":0.373, "c_nf_per_km" :29.883, "max_i_ka":188, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Al PILC 3Core | A050P | 116 | 116 | 0.606 | 0.416 | 25.29 | 1.288 | 0.129 | 68.173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4333 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Al_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Al_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.606, "x_ohm_per_km":0.416, "c_nf_per_km" :25.29, "max_i_ka":116, "type" : "cs"},
33 kV 50mm2 Cu PILC 3Core | C050P | 148 | 148 | 0.369 | 0.392 | 25.29 | 1.046 | 0.137 | 68.173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4332 | 0 | " | 33_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33_kV_50mm2_Cu_PILC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.369, "x_ohm_per_km":0.392, "c_nf_per_km" :25.29, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Al XLPE 1Core | A035X | 0 | 0 | 0.866 | 0.501 | 21.113 | 1.961 | 0.098 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4193 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.866, "x_ohm_per_km":0.501, "c_nf_per_km" :21.113, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Cu XLPE 1Core | C035X | 170 | 170 | 0.528 | 0.501 | 21.113 | 1.553 | 0.098 | 49.009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4187 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.528, "x_ohm_per_km":0.501, "c_nf_per_km" :21.113, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Al XLPE 1Core | A025X | 0 | 0 | 1.212 | 0.549 | 17.866 | 2.284 | 0.112 | 44.925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4189 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.549, "c_nf_per_km" :17.866, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Cu XLPE 1Core | C025X | 145 | 145 | 0.739 | 0.549 | 17.866 | 1.78 | 0.112 | 44.925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4191 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Cu_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Cu_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.549, "c_nf_per_km" :17.866, "max_i_ka":145, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Al XLPE 3Core | A025X | 0 | 0 | 1.212 | 0.468 | 17.843 | 2.363 | 0.157 | 44.925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4188 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Al_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Al_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.468, "c_nf_per_km" :17.843, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 25mm2 Cu XLPE 3Core | C025X | 145 | 145 | 0.739 | 0.468 | 17.843 | 1.776 | 0.157 | 44.925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4190 | 0 | " | 22_kV_25mm2_Cu_XLPE_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_25mm2_Cu_XLPE_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.739, "x_ohm_per_km":0.468, "c_nf_per_km" :17.843, "max_i_ka":145, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Al XLPE 1Core | A035X | 0 | 0 | 0.866 | 0.497 | 6.751 | 1.446 | 0.198 | 69.429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4117 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":0.866, "x_ohm_per_km":0.497, "c_nf_per_km" :6.751, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
11 kV 25mm2 Al XLPE 1Core | A025X | 0 | 0 | 1.212 | 0.54 | 5.829 | 1.745 | 0.227 | 63.146 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4113 | 0 | " | 11_kV_25mm2_Al_XLPE_1Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_25mm2_Al_XLPE_1Core" : {"r_ohm_per_km":1.212, "x_ohm_per_km":0.54, "c_nf_per_km" :5.829, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
0_4kV C1 1xHARE 50 RLVA 1x062E | HARE | 284 | 397 | 0.30029 | 0.27033 | 5.5128 | 0.70906 | 1.7362 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1002 | 0 | " | 0_4kV_C1_1xHARE_50_RLVA_1x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4kV_C1_1xHARE_50_RLVA_1x062E" : {"r_ohm_per_km":0.300295, "x_ohm_per_km":0.270326, "c_nf_per_km" :5.51283, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
0_4kV C1 1xMINK 50 RLVA 1x040C | MINK | 208 | 288 | 0.49619 | 0.28558 | 5.5128 | 0.94395 | 1.1633 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1001 | 0 | " | 0_4kV_C1_1xMINK_50_RLVA_1x040C | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4kV_C1_1xMINK_50_RLVA_1x040C" : {"r_ohm_per_km":0.496188, "x_ohm_per_km":0.285579, "c_nf_per_km" :5.51283, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
0_4kV C1 1xSQUI 50 RLVA 1x062E | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4813 | 0.32129 | 5.5128 | 1.8901 | 1.7872 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1003 | 0 | " | 0_4kV_C1_1xSQUI_50_RLVA_1x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4kV_C1_1xSQUI_50_RLVA_1x062E" : {"r_ohm_per_km":1.481315, "x_ohm_per_km":0.321288, "c_nf_per_km" :5.51283, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2HAR 50 11W 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.23875 | 5.308 | 0.2967 | 1.6338 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1095 | 0 | " | 11kV_C1_1x2HAR_50_11W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2HAR_50_11W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.23875, "c_nf_per_km" :5.30803, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2HAR 50 22W 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.23875 | 5.308 | 0.2967 | 1.6338 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1382 | 0 | " | 22kV_C1_1x2HAR_50_22W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2HAR_50_22W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.23875, "c_nf_per_km" :5.30803, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2OAK 50 11W 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.24096 | 5.308 | 0.29888 | 1.636 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1097 | 0 | " | 11kV_C1_1x2OAK_50_11W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2OAK_50_11W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.240956, "c_nf_per_km" :5.30803, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2OAK 50 22W 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.24096 | 5.308 | 0.29888 | 1.636 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1284 | 0 | " | 22kV_C1_1x2OAK_50_22W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2OAK_50_22W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.240956, "c_nf_per_km" :5.30803, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
33kV C1 1x2TIG 50 U33 0xEW | 2TIGER | 644 | 932 | 0.12067 | 0.2452 | 5.0837 | 0.26725 | 1.541 | 1.7474 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1417 | 0 | " | 33kV_C1_1x2TIG_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1x2TIG_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.12067, "x_ohm_per_km":0.245196, "c_nf_per_km" :5.083733, "max_i_ka":644, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2HAR 50 MV3 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.2592 | 4.8625 | 0.29662 | 1.593 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1134 | 0 | " | 11kV_C1_1x2HAR_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2HAR_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.259197, "c_nf_per_km" :4.862501, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2HAR 50 MV3 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.2592 | 4.8625 | 0.29662 | 1.593 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1315 | 0 | " | 22kV_C1_1x2HAR_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2HAR_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.259197, "c_nf_per_km" :4.862501, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2OAK 50 MV3 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.2614 | 4.8625 | 0.29879 | 1.5952 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1133 | 0 | " | 11kV_C1_1x2OAK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2OAK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.261403, "c_nf_per_km" :4.862501, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2OAK 50 MV3 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.2614 | 4.8625 | 0.29879 | 1.5952 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1299 | 0 | " | 22kV_C1_1x2OAK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2OAK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.261403, "c_nf_per_km" :4.862501, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2HAR 50 MV2 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.27272 | 4.5653 | 0.24776 | 1.1348 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1196 | 0 | " | 11kV_C1_1x2HAR_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2HAR_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.272716, "c_nf_per_km" :4.565252, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2HAR 50 MV2 0xEW | 2HARE | 568 | 794 | 0.14993 | 0.27272 | 4.5653 | 0.24776 | 1.1348 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1323 | 0 | " | 22kV_C1_1x2HAR_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2HAR_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149931, "x_ohm_per_km":0.272716, "c_nf_per_km" :4.565252, "max_i_ka":568, "type" : "cs"},
22kV C1 1x2OAK 50 MV2 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.27492 | 4.5653 | 0.24994 | 1.137 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1333 | 0 | " | 22kV_C1_1x2OAK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x2OAK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.274922, "c_nf_per_km" :4.565252, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
11kV C1 1x2OAK 50 MV2 0xEW | 2OAK | 560 | 794 | 0.15211 | 0.27492 | 4.5653 | 0.24994 | 1.137 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1195 | 0 | " | 11kV_C1_1x2OAK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x2OAK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.152106, "x_ohm_per_km":0.274922, "c_nf_per_km" :4.565252, "max_i_ka":560, "type" : "cs"},
Unknown | Unknown | 1 | 1 | 0.849 | 0.343 | 4.53 | 1 | 1.84 | 1.33 |  |  |  | 20 | 228.1 | 0 | 0 | " | Unknown | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "Unknown" : {"r_ohm_per_km":0.849, "x_ohm_per_km":0.343, "c_nf_per_km" :4.53, "max_i_ka":1, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 11V 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.32838 | 4.5288 | 0.44929 | 1.8229 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1115 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.328378, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 22V 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.32838 | 4.5288 | 0.44929 | 1.8229 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1249 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.328378, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 11V 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.39418 | 4.5288 | 14.4446 | 1.8887 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1088 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.394183, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 22V 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.39418 | 4.5288 | 14.4446 | 1.8887 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1396 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.394183, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x35AA 50 11V 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.34688 | 4.5288 | 0.99228 | 1.8414 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1125 | 0 | " | 11kV_C1_1x35AA_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x35AA_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.346878, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 11V 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.37497 | 4.5288 | 1.333 | 1.8695 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1113 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.374972, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 22V 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.37497 | 4.5288 | 1.333 | 1.8695 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1395 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.374972, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 11V 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.3529 | 4.5288 | 0.74456 | 1.8474 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1076 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.352903, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 22V 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.3529 | 4.5288 | 0.74456 | 1.8474 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1394 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.352903, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 11V 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.3399 | 4.5288 | 0.54894 | 1.8344 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1077 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.339899, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 22V 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.3399 | 4.5288 | 0.54894 | 1.8344 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1393 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.339899, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 11V 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.34939 | 4.5288 | 0.66272 | 1.8439 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1078 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.349389, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 22V 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.34939 | 4.5288 | 0.66272 | 1.8439 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1392 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.349389, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 11V 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.33179 | 4.5288 | 0.44879 | 1.8263 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1079 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.331793, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 22V 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.33179 | 4.5288 | 0.44879 | 1.8263 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1379 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.331793, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 11V 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.36499 | 4.5288 | 1.64 | 1.8595 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1080 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.364993, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 22V 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.36499 | 4.5288 | 1.64 | 1.8595 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1377 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.364993, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xBANT 50 11V 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.37507 | 4.5288 | 4.7978 | 1.8696 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1081 | 0 | " | 11kV_C1_1xBANT_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xBANT_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.375069, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
22kV C1 1xBANT 50 22V 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.37507 | 4.5288 | 4.7978 | 1.8696 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1388 | 0 | " | 22kV_C1_1xBANT_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xBANT_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.375069, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 11V 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.34289 | 4.5288 | 0.89277 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1082 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.342889, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 22V 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.34289 | 4.5288 | 0.89277 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1378 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.342889, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xFOXX 50 I2V 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34289 | 4.5288 | 0.99567 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1012 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xFOXX_50_I2V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xFOXX_50_I2V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342887, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xFOXX 50 I3V 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34289 | 4.5288 | 0.99567 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1016 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xFOXX_50_I3V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xFOXX_50_I3V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342887, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xFOXX 50 I6V 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34289 | 4.5288 | 0.99567 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1035 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xFOXX_50_I6V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xFOXX_50_I6V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342887, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 11V 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34289 | 4.5288 | 0.99567 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1083 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342887, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 22V 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34289 | 4.5288 | 0.99567 | 1.8374 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1381 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342887, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 11V 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.35347 | 4.5288 | 1.3314 | 1.848 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1084 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.353467, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 22V 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.35347 | 4.5288 | 1.3314 | 1.848 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1383 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.353467, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11V 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30957 | 4.5288 | 0.44661 | 1.8041 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1085 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.309574, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22V 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30957 | 4.5288 | 0.44661 | 1.8041 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1384 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.309574, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 11V 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.36041 | 4.5288 | 3.0734 | 1.8549 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1100 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.360415, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 22V 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.36041 | 4.5288 | 3.0734 | 1.8549 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1385 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.360415, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11V 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3257 | 4.5288 | 0.64227 | 1.8202 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1087 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325696, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 22V 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3257 | 4.5288 | 0.64227 | 1.8202 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1386 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325696, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11V 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.31399 | 4.5288 | 0.45096 | 1.8085 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1075 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.313986, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22V 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.31399 | 4.5288 | 0.45096 | 1.8085 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1387 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.313986, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 11V 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.33008 | 4.5288 | 0.64674 | 1.8246 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1089 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.330075, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 22V 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.33008 | 4.5288 | 0.64674 | 1.8246 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1401 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.330075, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11V 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.33131 | 4.5288 | 0.7372 | 1.8258 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1090 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.331305, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 22V 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.33131 | 4.5288 | 0.7372 | 1.8258 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1389 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.331305, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 11V 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.31865 | 4.5288 | 0.54453 | 1.8132 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1091 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.318653, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 22V 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.31865 | 4.5288 | 0.54453 | 1.8132 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1376 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.318653, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 11V 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.36054 | 4.5288 | 1.6276 | 1.855 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1092 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_11V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_11V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.360536, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 22V 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.36054 | 4.5288 | 1.6276 | 1.855 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1390 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_22V_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_22V_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.360536, "c_nf_per_km" :4.528833, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 11D 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.32775 | 4.4776 | 0.44917 | 1.8243 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1207 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.327747, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 22D 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.32775 | 4.4776 | 0.44917 | 1.8243 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1235 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.327747, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 11D 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.39355 | 4.4776 | 14.4444 | 1.8901 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1175 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.393552, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 22D 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.39355 | 4.4776 | 14.4444 | 1.8901 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1234 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.393552, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 11D 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.37434 | 4.4776 | 1.3329 | 1.8709 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1217 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.37434, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 22D 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.37434 | 4.4776 | 1.3329 | 1.8709 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1236 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.37434, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 11D 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.35227 | 4.4776 | 0.74444 | 1.8488 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1209 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.352271, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 22D 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.35227 | 4.4776 | 0.74444 | 1.8488 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1231 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.352271, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 11D 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.33927 | 4.4776 | 0.54882 | 1.8358 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1213 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.339268, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 22D 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.33927 | 4.4776 | 0.54882 | 1.8358 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1238 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.339268, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 11D 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.34876 | 4.4776 | 0.6626 | 1.8453 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1214 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.348758, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 22D 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.34876 | 4.4776 | 0.6626 | 1.8453 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1247 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.348758, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 11D 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.33116 | 4.4776 | 0.44867 | 1.8277 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1215 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.331161, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 22D 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.33116 | 4.4776 | 0.44867 | 1.8277 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1240 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.331161, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 11D 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.36436 | 4.4776 | 1.6399 | 1.8609 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1216 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.364361, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 22D 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.36436 | 4.4776 | 1.6399 | 1.8609 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1230 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.364361, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 11D 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.34226 | 4.4776 | 0.89265 | 1.8388 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1188 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.342257, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 22D 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.34226 | 4.4776 | 0.89265 | 1.8388 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1242 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.342257, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 11D 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34225 | 4.4776 | 0.99556 | 1.8388 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1186 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342255, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 22D 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.34225 | 4.4776 | 0.99556 | 1.8388 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1243 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.342255, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 22D 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.35284 | 4.4776 | 1.3313 | 1.8494 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1244 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.352835, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 11D 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.35284 | 4.4776 | 1.3313 | 1.8494 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1208 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.352835, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xHARE 50 I2D 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30894 | 4.4776 | 0.44649 | 1.8055 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1013 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xHARE_50_I2D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xHARE_50_I2D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.308942, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xHARE 50 I3D 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30894 | 4.4776 | 0.44649 | 1.8055 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1019 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xHARE_50_I3D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xHARE_50_I3D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.308942, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xHARE 50 I6D 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30894 | 4.4776 | 0.44649 | 1.8055 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1036 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xHARE_50_I6D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xHARE_50_I6D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.308942, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11D 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30894 | 4.4776 | 0.44649 | 1.8055 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1179 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.308942, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22D 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.30894 | 4.4776 | 0.44649 | 1.8055 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1245 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.308942, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 11D 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.35978 | 4.4776 | 3.0733 | 1.8563 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1180 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.359783, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 22D 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.35978 | 4.4776 | 3.0733 | 1.8563 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1246 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.359783, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xMINK 50 I3D 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.32506 | 4.4776 | 0.64215 | 1.8216 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1024 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xMINK_50_I3D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xMINK_50_I3D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325064, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xMINK 50 I6D 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.32506 | 4.4776 | 0.64215 | 1.8216 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1037 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xMINK_50_I6D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xMINK_50_I6D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325064, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11D 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.32506 | 4.4776 | 0.64215 | 1.8216 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1181 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325064, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 22D 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.32506 | 4.4776 | 0.64215 | 1.8216 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1250 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325064, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xMINK 50 I2D 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.32506 | 4.4776 | 0.64215 | 1.8216 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1014 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xMINK_50_I2D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xMINK_50_I2D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.325064, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11D 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.31335 | 4.4776 | 0.45084 | 1.8099 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1182 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.313354, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22D 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.31335 | 4.4776 | 0.45084 | 1.8099 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1296 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.313354, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 22D 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.32944 | 4.4776 | 0.64663 | 1.826 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1356 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.329443, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 11D 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.32944 | 4.4776 | 0.64663 | 1.826 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1183 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.329443, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 22D 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.33067 | 4.4776 | 0.73708 | 1.8272 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1357 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.330674, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11D 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.33067 | 4.4776 | 0.73708 | 1.8272 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1184 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.330674, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 22D 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.31802 | 4.4776 | 0.54441 | 1.8145 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1358 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.318021, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 11D 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.31802 | 4.4776 | 0.54441 | 1.8145 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1185 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.318021, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 22D 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.3599 | 4.4776 | 1.6275 | 1.8564 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1359 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_22D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_22D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.359904, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 11D 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.3599 | 4.4776 | 1.6275 | 1.8564 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1198 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_11D_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_11D_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.359904, "c_nf_per_km" :4.477589, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
33kV C1 1xGOPH 50 W20 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.35901 | 4.3807 | 1.3314 | 1.8369 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1422 | 0 | " | 33kV_C1_1xGOPH_50_W20_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xGOPH_50_W20_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.359005, "c_nf_per_km" :4.380651, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
33kV C1 1xRABB 50 W20 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.33684 | 4.3807 | 0.7372 | 1.8147 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1431 | 0 | " | 33kV_C1_1xRABB_50_W20_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xRABB_50_W20_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.336843, "c_nf_per_km" :4.380651, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11S 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.33361 | 4.066 | 0.44661 | 1.756 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1105 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11S_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11S_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.333612, "c_nf_per_km" :4.066016, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22S 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.33361 | 4.066 | 0.44661 | 1.756 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1340 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22S_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22S_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.333612, "c_nf_per_km" :4.066016, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 11A 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.35569 | 4.0156 | 0.44916 | 1.7684 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1155 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.355691, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 22A 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.35569 | 4.0156 | 0.44916 | 1.7684 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1253 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.355691, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 11A 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.4215 | 4.0156 | 14.4444 | 1.8342 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1154 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.421495, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 22A 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.4215 | 4.0156 | 14.4444 | 1.8342 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1252 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.421495, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x35AA 50 11A 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.37419 | 4.0156 | 0.99215 | 1.7869 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1153 | 0 | " | 11kV_C1_1x35AA_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x35AA_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.37419, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
22kV C1 1x35AA 50 22A 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.37419 | 4.0156 | 0.99215 | 1.7869 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1251 | 0 | " | 22kV_C1_1x35AA_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x35AA_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.37419, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 11A 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.40228 | 4.0156 | 1.3329 | 1.815 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1156 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.402284, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x016C 50 11A 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.40228 | 4.0156 | 1.3329 | 1.815 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1158 | 0 | " | 11kV_C1_1x016C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x016C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.402284, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 22A 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.40228 | 4.0156 | 1.3329 | 1.815 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1254 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.402284, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 11A 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.38022 | 4.0156 | 0.74443 | 1.7929 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1157 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.380215, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 22A 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.38022 | 4.0156 | 0.74443 | 1.7929 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1255 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.380215, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 11A 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.36721 | 4.0156 | 0.54881 | 1.7799 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1159 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.367212, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 22A 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.36721 | 4.0156 | 0.54881 | 1.7799 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1266 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.367212, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 11A 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.3767 | 4.0156 | 0.66259 | 1.7894 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1160 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.376702, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 22A 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.3767 | 4.0156 | 0.66259 | 1.7894 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1257 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.376702, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 11A 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.35911 | 4.0156 | 0.44866 | 1.7718 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1161 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.359105, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 22A 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.35911 | 4.0156 | 0.44866 | 1.7718 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1248 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.359105, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 11A 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.39231 | 4.0156 | 1.6399 | 1.805 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1162 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.392305, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 22A 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.39231 | 4.0156 | 1.6399 | 1.805 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1259 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.392305, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xCHIC 50 11A 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.31811 | 4.0156 | 0.30512 | 1.7308 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1176 | 0 | " | 11kV_C1_1xCHIC_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xCHIC_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.318109, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
22kV C1 1xCHIC 50 22A 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.31811 | 4.0156 | 0.30512 | 1.7308 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1260 | 0 | " | 22kV_C1_1xCHIC_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xCHIC_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.318109, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
11kV C1 1xWOLF 50 11A 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3169 | 4.0156 | 0.34732 | 1.7296 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1140 | 0 | " | 11kV_C1_1xWOLF_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xWOLF_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.316898, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 22A 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3169 | 4.0156 | 0.34732 | 1.7296 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1233 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.316898, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 11A 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.3702 | 4.0156 | 0.89264 | 1.7829 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1164 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.370201, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 22A 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.3702 | 4.0156 | 0.89264 | 1.7829 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1261 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.370201, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 11A 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.3702 | 4.0156 | 0.99555 | 1.7829 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1152 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.370199, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 22A 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.3702 | 4.0156 | 0.99555 | 1.7829 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1262 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.370199, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 11A 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.38078 | 4.0156 | 1.3313 | 1.7935 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1166 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.380779, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 22A 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.38078 | 4.0156 | 1.3313 | 1.7935 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1241 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.380779, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11A 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.33689 | 4.0156 | 0.44648 | 1.7496 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1167 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.336886, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22A 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.33689 | 4.0156 | 0.44648 | 1.7496 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1263 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.336886, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 11A 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.38773 | 4.0156 | 3.0733 | 1.8004 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1168 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.387727, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 22A 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.38773 | 4.0156 | 3.0733 | 1.8004 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1256 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.387727, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11A 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.35301 | 4.0156 | 0.64214 | 1.7657 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1169 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.353008, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 22A 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.35301 | 4.0156 | 0.64214 | 1.7657 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1264 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.353008, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11A 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.3413 | 4.0156 | 0.45083 | 1.754 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1170 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.341298, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22A 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.3413 | 4.0156 | 0.45083 | 1.754 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1265 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.341298, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 11A 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.35739 | 4.0156 | 0.64662 | 1.7701 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1171 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.357387, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 22A 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.35739 | 4.0156 | 0.64662 | 1.7701 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1258 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.357387, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11A 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.35862 | 4.0156 | 0.73707 | 1.7713 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1172 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.358617, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 22A 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.35862 | 4.0156 | 0.73707 | 1.7713 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1239 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.358617, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 11A 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.34597 | 4.0156 | 0.5444 | 1.7587 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1173 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.345965, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 22A 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.34597 | 4.0156 | 0.5444 | 1.7587 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1232 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.345965, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 11A 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.38785 | 4.0156 | 1.6275 | 1.8006 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1174 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_11A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_11A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.387848, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 22A 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.38785 | 4.0156 | 1.6275 | 1.8006 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1237 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_22A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_22A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.387848, "c_nf_per_km" :4.015646, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11G 1x062E | HARE | 284 | 397 | 0.29989 | 0.34473 | 3.9532 | 0.64174 | 1.6177 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1187 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11G_1x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11G_1x062E" : {"r_ohm_per_km":0.299887, "x_ohm_per_km":0.344725, "c_nf_per_km" :3.953174, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xWOLF 50 11B 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.32475 | 3.9507 | 0.34738 | 1.7139 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1131 | 0 | " | 11kV_C1_1xWOLF_50_11B_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xWOLF_50_11B_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.324748, "c_nf_per_km" :3.950711, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11B 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.34474 | 3.9507 | 0.44653 | 1.7338 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1165 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11B_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11B_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.344735, "c_nf_per_km" :3.950711, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11B 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.36086 | 3.9507 | 0.6422 | 1.75 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1163 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11B_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11B_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.360858, "c_nf_per_km" :3.950711, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPANT 50 11B 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.31556 | 3.9507 | 0.2966 | 1.7047 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1129 | 0 | " | 11kV_C1_1xPANT_50_11B_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPANT_50_11B_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.315556, "c_nf_per_km" :3.950711, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11B 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.36647 | 3.9507 | 0.73712 | 1.7556 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1197 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11B_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11B_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.366467, "c_nf_per_km" :3.950711, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xCHIC 50 11W 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.32395 | 3.9328 | 0.30528 | 1.719 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1093 | 0 | " | 11kV_C1_1xCHIC_50_11W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xCHIC_50_11W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.32395, "c_nf_per_km" :3.932812, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11W 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.34273 | 3.9328 | 0.44663 | 1.7378 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1094 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.342727, "c_nf_per_km" :3.932812, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22W 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.34273 | 3.9328 | 0.44663 | 1.7378 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1391 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.342727, "c_nf_per_km" :3.932812, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11W 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.34714 | 3.9328 | 0.45098 | 1.7422 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1096 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.347139, "c_nf_per_km" :3.932812, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22W 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.34714 | 3.9328 | 0.45098 | 1.7422 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1273 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22W_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22W_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.347139, "c_nf_per_km" :3.932812, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11X 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.35281 | 3.8191 | 0.44651 | 1.7177 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1098 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11X_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11X_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.352807, "c_nf_per_km" :3.819073, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22X 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.35281 | 3.8191 | 0.44651 | 1.7177 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1285 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22X_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22X_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.352807, "c_nf_per_km" :3.819073, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11X 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.35722 | 3.8191 | 0.45086 | 1.7221 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1099 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11X_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11X_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.35722, "c_nf_per_km" :3.819073, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22X 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.35722 | 3.8191 | 0.45086 | 1.7221 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1286 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22X_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22X_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.35722, "c_nf_per_km" :3.819073, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 MV3 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.38198 | 3.6791 | 0.44923 | 1.7157 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1317 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.381978, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 MV3 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.38198 | 3.6791 | 0.44923 | 1.7157 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1205 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.381978, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 MV3 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.44778 | 3.6791 | 14.4445 | 1.7816 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1325 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.447783, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 MV3 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.44778 | 3.6791 | 14.4445 | 1.7816 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1206 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.447783, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x35AA 50 MV3 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.40048 | 3.6791 | 0.99222 | 1.7342 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1200 | 0 | " | 11kV_C1_1x35AA_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x35AA_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.400478, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
22kV C1 1x35AA 50 MV3 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.40048 | 3.6791 | 0.99222 | 1.7342 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1330 | 0 | " | 22kV_C1_1x35AA_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x35AA_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.400478, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11kV C1 1x016C 50 MV3 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.42857 | 3.6791 | 1.333 | 1.7623 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1202 | 0 | " | 11kV_C1_1x016C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x016C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.428572, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 MV3 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.42857 | 3.6791 | 1.333 | 1.7623 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1327 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.428572, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 MV3 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.42857 | 3.6791 | 1.333 | 1.7623 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1204 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.428572, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 MV3 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.4065 | 3.6791 | 0.7445 | 1.7403 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1203 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.406503, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 MV3 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.4065 | 3.6791 | 0.7445 | 1.7403 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1328 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.406503, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 MV3 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.3935 | 3.6791 | 0.54888 | 1.7273 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1201 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.393499, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 MV3 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.3935 | 3.6791 | 0.54888 | 1.7273 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1329 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.393499, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 MV3 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.40299 | 3.6791 | 0.66266 | 1.7368 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1178 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.402989, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 MV3 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.40299 | 3.6791 | 0.66266 | 1.7368 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1331 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.402989, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 MV3 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.38539 | 3.6791 | 0.44873 | 1.7192 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1138 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.385393, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 MV3 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.38539 | 3.6791 | 0.44873 | 1.7192 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1332 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.385393, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 MV3 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.41859 | 3.6791 | 1.6399 | 1.7524 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1150 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.418592, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 MV3 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.41859 | 3.6791 | 1.6399 | 1.7524 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1309 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.418592, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xBANT 50 MV3 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.42867 | 3.6791 | 4.7977 | 1.7624 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1149 | 0 | " | 11kV_C1_1xBANT_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xBANT_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.428669, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
22kV C1 1xBANT 50 MV3 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.42867 | 3.6791 | 4.7977 | 1.7624 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1307 | 0 | " | 22kV_C1_1xBANT_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xBANT_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.428669, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
11kV C1 1xCHIC 50 MV3 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.3444 | 3.6791 | 0.30519 | 1.6782 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1148 | 0 | " | 11kV_C1_1xCHIC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xCHIC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.344397, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
22kV C1 1xCHIC 50 MV3 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.3444 | 3.6791 | 0.30519 | 1.6782 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1324 | 0 | " | 22kV_C1_1xCHIC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xCHIC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.344397, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xWOLF 50 MV3 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.34319 | 3.6791 | 0.3474 | 1.677 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1025 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.343186, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 MV3 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.39649 | 3.6791 | 0.89271 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1147 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.396488, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 MV3 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.39649 | 3.6791 | 0.89271 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1302 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.396488, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xFOXX 50 MV3 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.39649 | 3.6791 | 0.99562 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1021 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.396487, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xFOXX 50 MV3 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.39649 | 3.6791 | 0.99562 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1043 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.396487, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 MV3 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.39649 | 3.6791 | 0.99562 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1146 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.396487, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 MV3 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.39649 | 3.6791 | 0.99562 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1303 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.396487, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xFOXX 50 MV3 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.39649 | 3.6791 | 0.99562 | 1.7303 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1007 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xFOXX_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.396487, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 MV3 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.40707 | 3.6791 | 1.3314 | 1.7408 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1145 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.407067, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 MV3 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.40707 | 3.6791 | 1.3314 | 1.7408 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1304 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.407067, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xHARE 50 MV3 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36317 | 3.6791 | 0.44655 | 1.6969 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1022 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.363174, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xHARE 50 MV3 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36317 | 3.6791 | 0.44655 | 1.6969 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1044 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.363174, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 MV3 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36317 | 3.6791 | 0.44655 | 1.6969 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1144 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.363174, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 MV3 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36317 | 3.6791 | 0.44655 | 1.6969 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1305 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.363174, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xHARE 50 MV3 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36317 | 3.6791 | 0.44655 | 1.6969 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1015 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xHARE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.363174, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 MV3 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.41401 | 3.6791 | 3.0734 | 1.7478 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1143 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.414014, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 MV3 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.41401 | 3.6791 | 3.0734 | 1.7478 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1306 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.414014, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xMINK 50 MV3 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3793 | 3.6791 | 0.64221 | 1.7131 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1023 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.379296, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xMINK 50 MV3 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3793 | 3.6791 | 0.64221 | 1.7131 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1042 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.379296, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 MV3 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3793 | 3.6791 | 0.64221 | 1.7131 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1142 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.379296, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 MV3 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3793 | 3.6791 | 0.64221 | 1.7131 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1316 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.379296, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xMINK 50 MV3 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.3793 | 3.6791 | 0.64221 | 1.7131 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1006 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xMINK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.379296, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 MV3 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.36759 | 3.6791 | 0.4509 | 1.7014 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1141 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.367586, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 MV3 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.36759 | 3.6791 | 0.4509 | 1.7014 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1308 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.367586, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPANT 50 MV3 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.33399 | 3.6791 | 0.29662 | 1.6678 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1128 | 0 | " | 11kV_C1_1xPANT_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPANT_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.333994, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPANT 50 MV3 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.33399 | 3.6791 | 0.29662 | 1.6678 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1300 | 0 | " | 22kV_C1_1xPANT_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPANT_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.333994, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 MV3 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.38367 | 3.6791 | 0.64669 | 1.7174 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1139 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.383674, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 MV3 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.38367 | 3.6791 | 0.64669 | 1.7174 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1310 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.383674, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 MV3 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.3849 | 3.6791 | 0.73714 | 1.7187 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1151 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.384905, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 MV3 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.3849 | 3.6791 | 0.73714 | 1.7187 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1311 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.384905, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 MV3 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.37225 | 3.6791 | 0.54447 | 1.706 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1137 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.372253, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 MV3 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.37225 | 3.6791 | 0.54447 | 1.706 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1312 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.372253, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 MV3 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.41414 | 3.6791 | 1.6276 | 1.7479 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1313 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.414136, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 MV3 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.41414 | 3.6791 | 1.6276 | 1.7479 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1136 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.414136, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xWOLF 50 MV3 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.34319 | 3.6791 | 0.3474 | 1.677 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1041 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.343186, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1xWOLF 50 MV3 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.34319 | 3.6791 | 0.3474 | 1.677 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1135 | 0 | " | 11kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.343186, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 MV3 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.34319 | 3.6791 | 0.3474 | 1.677 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1314 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.343186, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xWOLF 50 MV3 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.34319 | 3.6791 | 0.3474 | 1.677 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1005 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xWOLF_50_MV3_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.343186, "c_nf_per_km" :3.679125, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 R22H 2x058E | HARE | 284 | 397 | 0.30038 | 0.37111 | 3.6489 | 0.75928 | 1.4414 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1291 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_R22H_2x058E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_R22H_2x058E" : {"r_ohm_per_km":0.300381, "x_ohm_per_km":0.371113, "c_nf_per_km" :3.648931, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 R22H 2x058E | MINK | 208 | 288 | 0.49605 | 0.38723 | 3.6489 | 0.95495 | 1.4575 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1283 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_R22H_2x058E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_R22H_2x058E" : {"r_ohm_per_km":0.496046, "x_ohm_per_km":0.387235, "c_nf_per_km" :3.648931, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPANT 50 R22H 2x058E | PANTHER | 441 | 642 | 0.15045 | 0.34193 | 3.6489 | 0.60935 | 1.4122 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1293 | 0 | " | 22kV_C1_1xPANT_50_R22H_2x058E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPANT_50_R22H_2x058E" : {"r_ohm_per_km":0.150447, "x_ohm_per_km":0.341934, "c_nf_per_km" :3.648931, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 R22H 2x058E | RABBIT | 186 | 258 | 0.59097 | 0.39284 | 3.6489 | 1.0499 | 1.4631 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1294 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_R22H_2x058E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_R22H_2x058E" : {"r_ohm_per_km":0.590968, "x_ohm_per_km":0.392845, "c_nf_per_km" :3.648931, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 R22H 2x058E | WOLF | 363 | 528 | 0.20123 | 0.35113 | 3.6489 | 0.66013 | 1.4214 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1295 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_R22H_2x058E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_R22H_2x058E" : {"r_ohm_per_km":0.201226, "x_ohm_per_km":0.351125, "c_nf_per_km" :3.648931, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 11T 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.38614 | 3.6237 | 0.44922 | 1.7074 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1107 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.386136, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 22T 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.38614 | 3.6237 | 0.44922 | 1.7074 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1342 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.386136, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 11T 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.45194 | 3.6237 | 14.4445 | 1.7733 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1106 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.451941, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 22T 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.45194 | 3.6237 | 14.4445 | 1.7733 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1341 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.451941, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 11T 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.43273 | 3.6237 | 1.333 | 1.754 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1108 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.43273, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 22T 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.43273 | 3.6237 | 1.333 | 1.754 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1354 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.43273, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 11T 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.41066 | 3.6237 | 0.74449 | 1.732 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1109 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.410661, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 22T 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.41066 | 3.6237 | 0.74449 | 1.732 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1344 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.410661, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 11T 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.39766 | 3.6237 | 0.54887 | 1.719 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1086 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.397657, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 22T 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.39766 | 3.6237 | 0.54887 | 1.719 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1334 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.397657, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 11T 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.40715 | 3.6237 | 0.66264 | 1.7285 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1111 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.407147, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 22T 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.40715 | 3.6237 | 0.66264 | 1.7285 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1346 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.407147, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 11T 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.38955 | 3.6237 | 0.44872 | 1.7109 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1069 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.389551, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 22T 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.38955 | 3.6237 | 0.44872 | 1.7109 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1347 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.389551, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 11T 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.42275 | 3.6237 | 1.6399 | 1.7441 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1127 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.42275, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 22T 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.42275 | 3.6237 | 1.6399 | 1.7441 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1348 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.42275, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xBANT 50 22T 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.43283 | 3.6237 | 4.7977 | 1.7541 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1349 | 0 | " | 22kV_C1_1xBANT_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xBANT_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.432827, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 11T 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.40065 | 3.6237 | 0.89269 | 1.722 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1114 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.400646, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 22T 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.40065 | 3.6237 | 0.89269 | 1.722 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1350 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.400646, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 11T 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.40064 | 3.6237 | 0.9956 | 1.722 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1101 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.400645, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 22T 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.40064 | 3.6237 | 0.9956 | 1.722 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1351 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.400645, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 11T 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.41123 | 3.6237 | 1.3313 | 1.7325 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1116 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.411225, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 22T 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.41123 | 3.6237 | 1.3313 | 1.7325 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1352 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.411225, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11T 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36733 | 3.6237 | 0.44653 | 1.6886 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1117 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.367332, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22T 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.36733 | 3.6237 | 0.44653 | 1.6886 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1380 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.367332, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 11T 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.41817 | 3.6237 | 3.0733 | 1.7395 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1118 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.418172, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 22T 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.41817 | 3.6237 | 3.0733 | 1.7395 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1335 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926668, "x_ohm_per_km":0.418172, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11T 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.38345 | 3.6237 | 0.6422 | 1.7048 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1119 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.383454, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 22T 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.38345 | 3.6237 | 0.6422 | 1.7048 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1366 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.383454, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11T 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.37174 | 3.6237 | 0.45088 | 1.6931 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1120 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.371744, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22T 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.37174 | 3.6237 | 0.45088 | 1.6931 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1400 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.371744, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 11T 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.38783 | 3.6237 | 0.64667 | 1.7091 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1121 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.387833, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 22T 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.38783 | 3.6237 | 0.64667 | 1.7091 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1399 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.387833, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11T 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.38906 | 3.6237 | 0.73712 | 1.7104 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1122 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.389063, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 22T 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.38906 | 3.6237 | 0.73712 | 1.7104 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1398 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.389063, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 11T 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.37641 | 3.6237 | 0.54446 | 1.6977 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1123 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.376411, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 22T 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.37641 | 3.6237 | 0.54446 | 1.6977 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1397 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.376411, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 11T 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.41829 | 3.6237 | 1.6276 | 1.7396 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1124 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_11T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_11T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.418294, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 22T 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.41829 | 3.6237 | 1.6276 | 1.7396 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1297 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_22T_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_22T_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.418294, "c_nf_per_km" :3.623702, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
33kV C1 1xGOPH 50 W14 1x062E | GOPHER | 122 | 167 | 1.185 | 0.41445 | 3.6136 | 1.5313 | 1.6077 | 2.0043 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1421 | 0 | " | 33kV_C1_1xGOPH_50_W14_1x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xGOPH_50_W14_1x062E" : {"r_ohm_per_km":1.185005, "x_ohm_per_km":0.414448, "c_nf_per_km" :3.613626, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 R22G 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.3712 | 3.6063 | 0.4464 | 1.681 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1287 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_R22G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_R22G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.371201, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 R22G 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.38732 | 3.6063 | 0.64207 | 1.6972 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1288 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_R22G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_R22G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.387323, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPANT 50 R22G 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.34202 | 3.6063 | 0.29647 | 1.6519 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1318 | 0 | " | 22kV_C1_1xPANT_50_R22G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPANT_50_R22G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.342022, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 R22G 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.39293 | 3.6063 | 0.73699 | 1.7028 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1289 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_R22G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_R22G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.392933, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xWOLF 50 I3G 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.35121 | 3.6063 | 0.34725 | 1.6611 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1026 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xWOLF_50_I3G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xWOLF_50_I3G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.351213, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xWOLF 50 I6G 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.35121 | 3.6063 | 0.34725 | 1.6611 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1038 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xWOLF_50_I6G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xWOLF_50_I6G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.351213, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 R22G 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.35121 | 3.6063 | 0.34725 | 1.6611 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1353 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_R22G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_R22G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.351213, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xWOLF 50 I2G 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.35121 | 3.6063 | 0.34725 | 1.6611 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1011 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xWOLF_50_I2G_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xWOLF_50_I2G_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.351213, "c_nf_per_km" :3.606261, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
33kV C1 1xFOXX 50 AR1 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.40758 | 3.5715 | 0.99561 | 1.7081 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1425 | 0 | " | 33kV_C1_1xFOXX_50_AR1_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xFOXX_50_AR1_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.40758, "c_nf_per_km" :3.571459, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
33kV C1 1xRABB 50 AR1 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.396 | 3.5715 | 0.73713 | 1.6965 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1430 | 0 | " | 33kV_C1_1xRABB_50_AR1_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xRABB_50_AR1_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.395998, "c_nf_per_km" :3.571459, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
33kV C1 1xSQUI 50 AR1 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.42523 | 3.5715 | 1.6276 | 1.7257 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1432 | 0 | " | 33kV_C1_1xSQUI_50_AR1_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xSQUI_50_AR1_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.425229, "c_nf_per_km" :3.571459, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
33kV C1 1x082C 50 U33 0xEW | 7x386Cu | 300 | 421 | 0.24695 | 0.39108 | 3.5524 | 0.39353 | 1.6869 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1427 | 0 | " | 33kV_C1_1x082C_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1x082C_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.246948, "x_ohm_per_km":0.391084, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":300, "type" : "cs"},
33kV C1 1xBEAR 50 U33 0xEW | BEAR | 521 | 767 | 0.12021 | 0.33981 | 3.5524 | 0.26679 | 1.6356 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1416 | 0 | " | 33kV_C1_1xBEAR_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xBEAR_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.12021, "x_ohm_per_km":0.339806, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":521, "type" : "cs"},
33kV C1 1xDOGG 50 U33 0xEW | DOG | 282 | 394 | 0.29987 | 0.3759 | 3.5524 | 0.44645 | 1.6717 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1415 | 0 | " | 33kV_C1_1xDOGG_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xDOGG_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299867, "x_ohm_per_km":0.375898, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":282, "type" : "cs"},
33kV C1 1xFOXX 50 U33 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.40917 | 3.5524 | 0.99551 | 1.705 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1414 | 0 | " | 33kV_C1_1xFOXX_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xFOXX_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.409168, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
33kV C1 1xGOPH 50 U33 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.41975 | 3.5524 | 1.3312 | 1.7156 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1413 | 0 | " | 33kV_C1_1xGOPH_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xGOPH_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184663, "x_ohm_per_km":0.419748, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
33kV C1 1xHARE 50 U33 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37585 | 3.5524 | 0.44644 | 1.6717 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1412 | 0 | " | 33kV_C1_1xHARE_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xHARE_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.375855, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
33kV C1 1xHARE 50 R33A 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37585 | 3.5524 | 0.44644 | 1.6717 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1434 | 0 | " | 33kV_C1_1xHARE_50_R33A_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xHARE_50_R33A_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.375855, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
33kV C1 1xMINK 50 U33 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39198 | 3.5524 | 0.64211 | 1.6878 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1411 | 0 | " | 33kV_C1_1xMINK_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xMINK_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.391977, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
33kV C1 1xRABB 50 U33 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.39759 | 3.5524 | 0.73703 | 1.6934 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1409 | 0 | " | 33kV_C1_1xRABB_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xRABB_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.397586, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
33kV C1 1xSQUI 50 U33 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.42682 | 3.5524 | 1.6275 | 1.7227 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1408 | 0 | " | 33kV_C1_1xSQUI_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xSQUI_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.426817, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
33kV C1 1xTIGE 50 U33 0xEW | TIGER | 322 | 466 | 0.24134 | 0.36171 | 3.5524 | 0.38792 | 1.6575 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1407 | 0 | " | 33kV_C1_1xTIGE_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xTIGE_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.241339, "x_ohm_per_km":0.361708, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":322, "type" : "cs"},
33kV C1 1xWOLF 50 U33 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.35587 | 3.5524 | 0.34729 | 1.6517 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1406 | 0 | " | 33kV_C1_1xWOLF_50_U33_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xWOLF_50_U33_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.355867, "c_nf_per_km" :3.552441, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 MV2 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.3955 | 3.5098 | 0.40037 | 1.2576 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1070 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.395498, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 MV2 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30254 | 0.3955 | 3.5098 | 0.40037 | 1.2576 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1292 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302544, "x_ohm_per_km":0.395498, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 MV2 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.4613 | 3.5098 | 14.3957 | 1.3234 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1063 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.461302, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 MV2 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.4613 | 3.5098 | 14.3957 | 1.3234 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1275 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.461302, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x35AA 50 MV2 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.414 | 3.5098 | 0.94336 | 1.2761 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1054 | 0 | " | 11kV_C1_1x35AA_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x35AA_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.413997, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
22kV C1 1x35AA 50 MV2 0xEW | 35AAAC | 147 | 205 | 0.84553 | 0.414 | 3.5098 | 0.94336 | 1.2761 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1270 | 0 | " | 22kV_C1_1x35AA_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x35AA_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.845531, "x_ohm_per_km":0.413997, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":147, "type" : "cs"},
11kV C1 1x016C 50 MV2 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.44209 | 3.5098 | 1.2841 | 1.3042 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1067 | 0 | " | 11kV_C1_1x016C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x016C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.442091, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 MV2 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.44209 | 3.5098 | 1.2841 | 1.3042 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1053 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.442091, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 MV2 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.44209 | 3.5098 | 1.2841 | 1.3042 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1290 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.442091, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 MV2 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.42002 | 3.5098 | 0.69565 | 1.2821 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1068 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.420022, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 MV2 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.42002 | 3.5098 | 0.69565 | 1.2821 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1268 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.420022, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 MV2 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.40702 | 3.5098 | 0.50002 | 1.2691 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1066 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.407019, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 MV2 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.40702 | 3.5098 | 0.50002 | 1.2691 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1269 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402193, "x_ohm_per_km":0.407019, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 MV2 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.41651 | 3.5098 | 0.6138 | 1.2786 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1064 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.416509, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 MV2 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.41651 | 3.5098 | 0.6138 | 1.2786 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1271 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.416509, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 MV2 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.39891 | 3.5098 | 0.39988 | 1.261 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1074 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.398912, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 MV2 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.39891 | 3.5098 | 0.39988 | 1.261 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1272 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.398912, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 MV2 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.43211 | 3.5098 | 1.5911 | 1.2942 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1062 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.432112, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 MV2 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.43211 | 3.5098 | 1.5911 | 1.2942 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1282 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.432112, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xBANT 50 MV2 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.44219 | 3.5098 | 4.7488 | 1.3043 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1061 | 0 | " | 11kV_C1_1xBANT_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xBANT_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.442188, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
22kV C1 1xBANT 50 MV2 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.44219 | 3.5098 | 4.7488 | 1.3043 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1274 | 0 | " | 22kV_C1_1xBANT_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xBANT_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.442188, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 MV2 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.41001 | 3.5098 | 0.84385 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1130 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.410008, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 MV2 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.41001 | 3.5098 | 0.84385 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1276 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.410008, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xFOXX 50 MV2 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.41001 | 3.5098 | 0.94676 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1010 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.410006, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xFOXX 50 MV2 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.41001 | 3.5098 | 0.94676 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1020 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.410006, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xFOXX 50 MV2 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.41001 | 3.5098 | 0.94676 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1039 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.410006, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 MV2 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.41001 | 3.5098 | 0.94676 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1059 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.410006, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 MV2 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.41001 | 3.5098 | 0.94676 | 1.2721 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1277 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.410006, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 MV2 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.42059 | 3.5098 | 1.2825 | 1.2827 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1112 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.420586, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 MV2 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.42059 | 3.5098 | 1.2825 | 1.2827 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1278 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184662, "x_ohm_per_km":0.420586, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xHARE 50 MV2 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37669 | 3.5098 | 0.39769 | 1.2388 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1017 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.376693, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xHARE 50 MV2 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37669 | 3.5098 | 0.39769 | 1.2388 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1045 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.376693, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 MV2 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37669 | 3.5098 | 0.39769 | 1.2388 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1058 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.376693, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 MV2 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37669 | 3.5098 | 0.39769 | 1.2388 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1279 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.376693, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xHARE 50 MV2 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.37669 | 3.5098 | 0.39769 | 1.2388 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1009 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xHARE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.376693, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 MV2 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.42753 | 3.5098 | 3.0245 | 1.2896 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1280 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926669, "x_ohm_per_km":0.427534, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 MV2 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.42753 | 3.5098 | 3.0245 | 1.2896 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1057 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926669, "x_ohm_per_km":0.427534, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xMINK 50 MV2 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39282 | 3.5098 | 0.59336 | 1.2549 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1018 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.392815, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xMINK 50 MV2 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39282 | 3.5098 | 0.59336 | 1.2549 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1040 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.392815, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 MV2 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39282 | 3.5098 | 0.59336 | 1.2549 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1281 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.392815, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xMINK 50 MV2 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39282 | 3.5098 | 0.59336 | 1.2549 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1004 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.392815, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 MV2 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.39282 | 3.5098 | 0.59336 | 1.2549 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1056 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.392815, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 MV2 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.38111 | 3.5098 | 0.40204 | 1.2432 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1301 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.381105, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 MV2 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.38111 | 3.5098 | 0.40204 | 1.2432 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1055 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.381105, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPANT 50 MV2 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.34751 | 3.5098 | 0.24776 | 1.2096 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1326 | 0 | " | 22kV_C1_1xPANT_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPANT_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.347514, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPANT 50 MV2 0xEW | PANTHER | 441 | 642 | 0.14993 | 0.34751 | 3.5098 | 0.24776 | 1.2096 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1110 | 0 | " | 11kV_C1_1xPANT_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPANT_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.149927, "x_ohm_per_km":0.347514, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":441, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 MV2 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.39719 | 3.5098 | 0.59783 | 1.2593 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1298 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.397194, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 MV2 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.39719 | 3.5098 | 0.59783 | 1.2593 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1132 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.397194, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 MV2 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.39842 | 3.5098 | 0.68828 | 1.2605 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1319 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.398424, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 MV2 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.39842 | 3.5098 | 0.68828 | 1.2605 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1199 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.398424, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 MV2 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.38577 | 3.5098 | 0.49562 | 1.2479 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1320 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.385772, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 MV2 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.38577 | 3.5098 | 0.49562 | 1.2479 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1211 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.385772, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 MV2 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.42766 | 3.5098 | 1.5787 | 1.2898 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1321 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.427655, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 MV2 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.42766 | 3.5098 | 1.5787 | 1.2898 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1212 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.427655, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xCHIC 50 MV2 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.35792 | 3.5098 | 0.25634 | 1.22 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1060 | 0 | " | 11kV_C1_1xCHIC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xCHIC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.357916, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
22kV C1 1xCHIC 50 MV2 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.35792 | 3.5098 | 0.25634 | 1.22 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1267 | 0 | " | 22kV_C1_1xCHIC_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xCHIC_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.357916, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
3_3kV C1 1xWOLF 50 MV2 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3567 | 3.5098 | 0.29854 | 1.2188 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1027 | 0 | " | 3_3kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "3_3kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.356705, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
6_6kV C1 1xWOLF 50 MV2 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3567 | 3.5098 | 0.29854 | 1.2188 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1034 | 0 | " | 6_6kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_6kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.356705, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 MV2 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3567 | 3.5098 | 0.29854 | 1.2188 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1322 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.356705, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
11kV C1 1xWOLF 50 MV2 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3567 | 3.5098 | 0.29854 | 1.2188 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1210 | 0 | " | 11kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.356705, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
2_2kV C1 1xWOLF 50 MV2 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.3567 | 3.5098 | 0.29854 | 1.2188 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1008 | 0 | " | 2_2kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "2_2kV_C1_1xWOLF_50_MV2_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.356705, "c_nf_per_km" :3.50977, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1x066C 50 22H 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30255 | 0.40857 | 3.4031 | 0.44932 | 1.6625 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1361 | 0 | " | 22kV_C1_1x066C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x066C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302545, "x_ohm_per_km":0.40857, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
11kV C1 1x066C 50 11H 0xEW | 19x211Cu | 263 | 368 | 0.30255 | 0.40857 | 3.4031 | 0.44932 | 1.6625 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1189 | 0 | " | 11kV_C1_1x066C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x066C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302545, "x_ohm_per_km":0.40857, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":263, "type" : "cs"},
22kV C1 1x010E 50 22H 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.47437 | 3.4031 | 14.4446 | 1.7283 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1360 | 0 | " | 22kV_C1_1x010E_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x010E_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.474375, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x010E 50 11H 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.2978 | 0.47437 | 3.4031 | 14.4446 | 1.7283 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1177 | 0 | " | 11kV_C1_1x010E_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x010E_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.297822, "x_ohm_per_km":0.474375, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
11kV C1 1x017C 50 11H 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.45516 | 3.4031 | 1.3331 | 1.7091 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1190 | 0 | " | 11kV_C1_1x017C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x017C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.455164, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
22kV C1 1x017C 50 22H 0xEW | 3x264Cu | 111 | 153 | 1.1863 | 0.45516 | 3.4031 | 1.3331 | 1.7091 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1362 | 0 | " | 22kV_C1_1x017C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x017C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.186281, "x_ohm_per_km":0.455164, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":111, "type" : "cs"},
11kV C1 1x032C 50 11H 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.4331 | 3.4031 | 0.74459 | 1.687 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1191 | 0 | " | 11kV_C1_1x032C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x032C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.433095, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
22kV C1 1x032C 50 22H 0xEW | 3x373Cu | 170 | 236 | 0.59782 | 0.4331 | 3.4031 | 0.74459 | 1.687 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1363 | 0 | " | 22kV_C1_1x032C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x032C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.597816, "x_ohm_per_km":0.433095, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":170, "type" : "cs"},
11kV C1 1x049C 50 11H 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.42009 | 3.4031 | 0.54897 | 1.674 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1192 | 0 | " | 11kV_C1_1x049C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x049C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402194, "x_ohm_per_km":0.420091, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1x049C 50 22H 0xEW | 3x457Cu | 219 | 305 | 0.40219 | 0.42009 | 3.4031 | 0.54897 | 1.674 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1375 | 0 | " | 22kV_C1_1x049C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x049C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.402194, "x_ohm_per_km":0.420091, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1x038C 50 11H 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.42958 | 3.4031 | 0.66274 | 1.6835 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1193 | 0 | " | 11kV_C1_1x038C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x038C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.429581, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
22kV C1 1x038C 50 22H 0xEW | 7x264Cu | 187 | 260 | 0.51597 | 0.42958 | 3.4031 | 0.66274 | 1.6835 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1365 | 0 | " | 22kV_C1_1x038C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x038C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.515971, "x_ohm_per_km":0.429581, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":187, "type" : "cs"},
11kV C1 1x067C 50 11H 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.41198 | 3.4031 | 0.44882 | 1.6659 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1194 | 0 | " | 11kV_C1_1x067C_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1x067C_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.411985, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
22kV C1 1x067C 50 22H 0xEW | 7x345Cu | 262 | 366 | 0.30205 | 0.41198 | 3.4031 | 0.44882 | 1.6659 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1355 | 0 | " | 22kV_C1_1x067C_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1x067C_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.302046, "x_ohm_per_km":0.411985, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":262, "type" : "cs"},
11kV C1 1xACAC 50 11H 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.44518 | 3.4031 | 1.64 | 1.6991 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1072 | 0 | " | 11kV_C1_1xACAC_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xACAC_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.445185, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
22kV C1 1xACAC 50 22H 0xEW | ACACIA | 108 | 153 | 1.4932 | 0.44518 | 3.4031 | 1.64 | 1.6991 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1367 | 0 | " | 22kV_C1_1xACAC_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xACAC_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.493233, "x_ohm_per_km":0.445185, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":108, "type" : "cs"},
11kV C1 1xBANT 50 11H 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.45526 | 3.4031 | 4.7978 | 1.7092 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1073 | 0 | " | 11kV_C1_1xBANT_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xBANT_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.455261, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
22kV C1 1xBANT 50 22H 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.651 | 0.45526 | 3.4031 | 4.7978 | 1.7092 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1368 | 0 | " | 22kV_C1_1xBANT_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xBANT_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.651011, "x_ohm_per_km":0.455261, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFIRR 50 11H 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.42308 | 3.4031 | 0.89279 | 1.677 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1047 | 0 | " | 11kV_C1_1xFIRR_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFIRR_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.423081, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFIRR 50 22H 0xEW | FIR | 159 | 222 | 0.74602 | 0.42308 | 3.4031 | 0.89279 | 1.677 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1370 | 0 | " | 22kV_C1_1xFIRR_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFIRR_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.746021, "x_ohm_per_km":0.423081, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":159, "type" : "cs"},
11kV C1 1xFOXX 50 11H 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.42308 | 3.4031 | 0.9957 | 1.677 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1046 | 0 | " | 11kV_C1_1xFOXX_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xFOXX_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.423079, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
22kV C1 1xFOXX 50 22H 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84893 | 0.42308 | 3.4031 | 0.9957 | 1.677 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1371 | 0 | " | 22kV_C1_1xFOXX_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xFOXX_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.848928, "x_ohm_per_km":0.423079, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
11kV C1 1xGOPH 50 11H 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.43366 | 3.4031 | 1.3314 | 1.6876 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1048 | 0 | " | 11kV_C1_1xGOPH_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xGOPH_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184663, "x_ohm_per_km":0.433659, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
22kV C1 1xGOPH 50 22H 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.1847 | 0.43366 | 3.4031 | 1.3314 | 1.6876 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1372 | 0 | " | 22kV_C1_1xGOPH_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xGOPH_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.184663, "x_ohm_per_km":0.433659, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
11kV C1 1xHARE 50 11H 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.38977 | 3.4031 | 0.44663 | 1.6437 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1049 | 0 | " | 11kV_C1_1xHARE_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xHARE_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.389766, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
22kV C1 1xHARE 50 22H 0xEW | HARE | 284 | 397 | 0.29986 | 0.38977 | 3.4031 | 0.44663 | 1.6437 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1373 | 0 | " | 22kV_C1_1xHARE_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xHARE_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.299861, "x_ohm_per_km":0.389766, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMAGP 50 11H 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.44061 | 3.4031 | 3.0734 | 1.6945 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1050 | 0 | " | 11kV_C1_1xMAGP_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMAGP_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926669, "x_ohm_per_km":0.440606, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMAGP 50 22H 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9267 | 0.44061 | 3.4031 | 3.0734 | 1.6945 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1374 | 0 | " | 22kV_C1_1xMAGP_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMAGP_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.926669, "x_ohm_per_km":0.440606, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
11kV C1 1xMINK 50 11H 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.40589 | 3.4031 | 0.6423 | 1.6598 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1051 | 0 | " | 11kV_C1_1xMINK_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xMINK_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.405888, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
22kV C1 1xMINK 50 22H 0xEW | MINK | 208 | 288 | 0.49553 | 0.40589 | 3.4031 | 0.6423 | 1.6598 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1345 | 0 | " | 22kV_C1_1xMINK_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xMINK_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.495526, "x_ohm_per_km":0.405888, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
11kV C1 1xOAKK 50 11H 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.39418 | 3.4031 | 0.45098 | 1.6481 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1052 | 0 | " | 11kV_C1_1xOAKK_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xOAKK_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.394178, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
22kV C1 1xOAKK 50 22H 0xEW | OAK | 280 | 397 | 0.30421 | 0.39418 | 3.4031 | 0.45098 | 1.6481 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1343 | 0 | " | 22kV_C1_1xOAKK_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xOAKK_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.304212, "x_ohm_per_km":0.394178, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
11kV C1 1xPINE 50 11H 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.41027 | 3.4031 | 0.64677 | 1.6642 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1071 | 0 | " | 11kV_C1_1xPINE_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xPINE_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.410267, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
22kV C1 1xPINE 50 22H 0xEW | PINE | 219 | 302 | 0.5 | 0.41027 | 3.4031 | 0.64677 | 1.6642 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.8 | 1364 | 0 | " | 22kV_C1_1xPINE_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xPINE_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.499997, "x_ohm_per_km":0.410267, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":219, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRABB 50 11H 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.4115 | 3.4031 | 0.73722 | 1.6654 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1126 | 0 | " | 11kV_C1_1xRABB_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRABB_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.411497, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRABB 50 22H 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.59045 | 0.4115 | 3.4031 | 0.73722 | 1.6654 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1336 | 0 | " | 22kV_C1_1xRABB_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRABB_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.590448, "x_ohm_per_km":0.411497, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
11kV C1 1xRACC 50 11H 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.39885 | 3.4031 | 0.54456 | 1.6528 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1102 | 0 | " | 11kV_C1_1xRACC_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xRACC_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.398845, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
22kV C1 1xRACC 50 22H 0xEW | RACCOON | 237 | 330 | 0.39778 | 0.39885 | 3.4031 | 0.54456 | 1.6528 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1337 | 0 | " | 22kV_C1_1xRACC_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xRACC_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.397785, "x_ohm_per_km":0.398845, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":237, "type" : "cs"},
11kV C1 1xSQUI 50 11H 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.44073 | 3.4031 | 1.6277 | 1.6946 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1103 | 0 | " | 11kV_C1_1xSQUI_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xSQUI_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.440728, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
22kV C1 1xSQUI 50 22H 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.4809 | 0.44073 | 3.4031 | 1.6277 | 1.6946 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1338 | 0 | " | 22kV_C1_1xSQUI_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xSQUI_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.480881, "x_ohm_per_km":0.440728, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
11kV C1 1xCHIC 50 11H 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.37099 | 3.4031 | 0.30528 | 1.6249 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1065 | 0 | " | 11kV_C1_1xCHIC_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xCHIC_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.370989, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
22kV C1 1xCHIC 50 22H 0xEW | CHICKADEE | 419 | 602 | 0.15851 | 0.37099 | 3.4031 | 0.30528 | 1.6249 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1369 | 0 | " | 22kV_C1_1xCHIC_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xCHIC_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.158506, "x_ohm_per_km":0.370989, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":419, "type" : "cs"},
11kV C1 1xWOLF 50 11H 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.36978 | 3.4031 | 0.34748 | 1.6237 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1104 | 0 | " | 11kV_C1_1xWOLF_50_11H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11kV_C1_1xWOLF_50_11H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.369778, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
22kV C1 1xWOLF 50 22H 0xEW | WOLF | 363 | 528 | 0.20071 | 0.36978 | 3.4031 | 0.34748 | 1.6237 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1339 | 0 | " | 22kV_C1_1xWOLF_50_22H_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22kV_C1_1xWOLF_50_22H_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.200706, "x_ohm_per_km":0.369778, "c_nf_per_km" :3.403124, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
33kV C1 1xFOXX 50 129 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.84903 | 0.44665 | 3.1727 | 1.1788 | 1.3366 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1420 | 0 | " | 33kV_C1_1xFOXX_50_129_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xFOXX_50_129_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.849026, "x_ohm_per_km":0.446646, "c_nf_per_km" :3.172728, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
33kV C1 1xHARE 50 125 1x2HAR | HARE | 284 | 397 | 0.29992 | 0.42083 | 3.1024 | 0.45047 | 1.0333 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1424 | 0 | " | 33kV_C1_1xHARE_50_125_1x2HAR | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xHARE_50_125_1x2HAR" : {"r_ohm_per_km":0.299922, "x_ohm_per_km":0.420827, "c_nf_per_km" :3.102443, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
33kV C1 1x082C 50 125 1x040E | 7x386Cu | 300 | 421 | 0.24699 | 0.43626 | 3.1016 | 0.4809 | 1.5518 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254.5 | 1419 | 0 | " | 33kV_C1_1x082C_50_125_1x040E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1x082C_50_125_1x040E" : {"r_ohm_per_km":0.246987, "x_ohm_per_km":0.436258, "c_nf_per_km" :3.101591, "max_i_ka":300, "type" : "cs"},
33kV C1 1xHARE 50 125 1x038C | HARE | 284 | 397 | 0.29995 | 0.42091 | 3.1016 | 0.57024 | 1.208 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1423 | 0 | " | 33kV_C1_1xHARE_50_125_1x038C | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xHARE_50_125_1x038C" : {"r_ohm_per_km":0.299949, "x_ohm_per_km":0.420907, "c_nf_per_km" :3.101591, "max_i_ka":284, "type" : "cs"},
33kV C1 1xMINK 50 125 1x062E | MINK | 208 | 288 | 0.49558 | 0.43714 | 3.1016 | 0.76712 | 1.5151 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1428 | 0 | " | 33kV_C1_1xMINK_50_125_1x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xMINK_50_125_1x062E" : {"r_ohm_per_km":0.495584, "x_ohm_per_km":0.437141, "c_nf_per_km" :3.101591, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
33kV C1 1xMINK 50 126 1x039C | MINK | 208 | 288 | 0.49561 | 0.43703 | 3.1016 | 0.76409 | 1.2206 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1429 | 0 | " | 33kV_C1_1xMINK_50_126_1x039C | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xMINK_50_126_1x039C" : {"r_ohm_per_km":0.495614, "x_ohm_per_km":0.437027, "c_nf_per_km" :3.101591, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
33kV C1 1xWOLF 50 125 1x017C | WOLF | 363 | 528 | 0.20079 | 0.40099 | 3.1016 | 0.51544 | 1.3571 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1433 | 0 | " | 33kV_C1_1xWOLF_50_125_1x017C | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xWOLF_50_125_1x017C" : {"r_ohm_per_km":0.200793, "x_ohm_per_km":0.400988, "c_nf_per_km" :3.101591, "max_i_ka":363, "type" : "cs"},
33kV C1 1xBEAR 50 124 2x038C | BEAR | 521 | 767 | 0.12088 | 0.39735 | 3.0079 | 0.38595 | 0.93615 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1410 | 0 | " | 33kV_C1_1xBEAR_50_124_2x038C | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xBEAR_50_124_2x038C" : {"r_ohm_per_km":0.120884, "x_ohm_per_km":0.397347, "c_nf_per_km" :3.007911, "max_i_ka":521, "type" : "cs"},
33kV C1 1xMINK 50 124 2x039E | MINK | 208 | 288 | 0.4957 | 0.45014 | 3.0079 | 0.8032 | 1.4719 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1426 | 0 | " | 33kV_C1_1xMINK_50_124_2x039E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xMINK_50_124_2x039E" : {"r_ohm_per_km":0.495696, "x_ohm_per_km":0.450143, "c_nf_per_km" :3.007911, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
33kV C1 1xMINK 50 124 2x062E | MINK | 208 | 288 | 0.49579 | 0.45011 | 3.0079 | 0.85934 | 1.3883 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1418 | 0 | " | 33kV_C1_1xMINK_50_124_2x062E | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "33kV_C1_1xMINK_50_124_2x062E" : {"r_ohm_per_km":0.495791, "x_ohm_per_km":0.450111, "c_nf_per_km" :3.007911, "max_i_ka":208, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1x010E 50 SWR 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.3467 | 0.89241 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1033 | 0 | " | 6_35kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.346679, "x_ohm_per_km":0.892413, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1x010E 50 SWR 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.3467 | 0.89241 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1222 | 0 | " | 12_7kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.346679, "x_ohm_per_km":0.892413, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
19kV C1 1x010E 50 SWR 0xEW | 1x366E | 2.69 | 37 | 14.3467 | 0.89241 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 222.2 | 1225 | 0 | " | 19kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1x010E_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":14.346679, "x_ohm_per_km":0.892413, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":2.69, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1xBANT 50 SWR 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.6999 | 0.8733 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1032 | 0 | " | 6_35kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.699868, "x_ohm_per_km":0.873299, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1xBANT 50 SWR 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.6999 | 0.8733 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1223 | 0 | " | 12_7kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.699868, "x_ohm_per_km":0.873299, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
19kV C1 1xBANT 50 SWR 0xEW | BANTAM | 57 | 79 | 4.6999 | 0.8733 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1224 | 0 | " | 19kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1xBANT_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":4.699868, "x_ohm_per_km":0.873299, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":57, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1xFOXX 50 SWR 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.89779 | 0.84112 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1029 | 0 | " | 6_35kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.897785, "x_ohm_per_km":0.841116, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1xFOXX 50 SWR 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.89779 | 0.84112 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1221 | 0 | " | 12_7kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.897785, "x_ohm_per_km":0.841116, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
19kV C1 1xFOXX 50 SWR 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.89779 | 0.84112 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1226 | 0 | " | 19kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.897785, "x_ohm_per_km":0.841116, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
23kV C1 1xFOXX 50 SWR 0xEW | FOX | 148 | 203 | 0.89779 | 0.84112 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1405 | 0 | " | 23kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "23kV_C1_1xFOXX_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.897785, "x_ohm_per_km":0.841116, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":148, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1xGOPH 50 SWR 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.2335 | 0.8517 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1028 | 0 | " | 6_35kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.23352, "x_ohm_per_km":0.851697, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1xGOPH 50 SWR 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.2335 | 0.8517 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1220 | 0 | " | 12_7kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.23352, "x_ohm_per_km":0.851697, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
19kV C1 1xGOPH 50 SWR 0xEW | GOPHER | 122 | 167 | 1.2335 | 0.8517 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1227 | 0 | " | 19kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1xGOPH_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.23352, "x_ohm_per_km":0.851697, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":122, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1xMAGP 50 SWR 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9755 | 0.85864 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1030 | 0 | " | 6_35kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.975526, "x_ohm_per_km":0.858644, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1xMAGP 50 SWR 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9755 | 0.85864 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1219 | 0 | " | 12_7kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.975526, "x_ohm_per_km":0.858644, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
19kV C1 1xMAGP 50 SWR 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9755 | 0.85864 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1228 | 0 | " | 19kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.975526, "x_ohm_per_km":0.858644, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
23kV C1 1xMAGP 50 SWR 0xEW | MAGPIE | 76 | 105 | 2.9755 | 0.85864 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1402 | 0 | " | 23kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "23kV_C1_1xMAGP_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":2.975526, "x_ohm_per_km":0.858644, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":76, "type" : "cs"},
23kV C1 1xRABB 50 SWR 0xEW | RABBIT | 186 | 258 | 0.63931 | 0.82954 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1403 | 0 | " | 23kV_C1_1xRABB_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "23kV_C1_1xRABB_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":0.639305, "x_ohm_per_km":0.829535, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":186, "type" : "cs"},
6_35kV C1 1xSQUI 50 SWR 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.5297 | 0.85877 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1031 | 0 | " | 6_35kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "6_35kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.529739, "x_ohm_per_km":0.858766, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
12_7kV C1 1xSQUI 50 SWR 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.5297 | 0.85877 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1218 | 0 | " | 12_7kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "12_7kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.529739, "x_ohm_per_km":0.858766, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
19kV C1 1xSQUI 50 SWR 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.5297 | 0.85877 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1229 | 0 | " | 19kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "19kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.529739, "x_ohm_per_km":0.858766, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
23kV C1 1xSQUI 50 SWR 0xEW | SQUIRREL | 104 | 143 | 1.5297 | 0.85877 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248.1 | 1404 | 0 | " | 23kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "23kV_C1_1xSQUI_50_SWR_0xEW" : {"r_ohm_per_km":1.529739, "x_ohm_per_km":0.858766, "c_nf_per_km" :2.444608, "max_i_ka":104, "type" : "cs"},
0_23 kV 10mm2 Al AIRDAC 2Core | A010D | 65 | 65 | 2.33 | 0.091 | 0 | 2.33 | 0.091 | 0 | 2.33 | 0.091 | 0 | 20 | 228.1 | 4008 | 0 | " | 0_23_kV_10mm2_Al_AIRDAC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_10mm2_Al_AIRDAC_2Core" : {"r_ohm_per_km":2.33, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":65, "type" : "cs"},
0_23 kV 10mm2 AGRIDAC 2Core | A010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4004 | 0 | " | 0_23_kV_10mm2_AGRIDAC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_10mm2_AGRIDAC_2Core" : {"r_ohm_per_km":0, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
0_23 kV 16mm2 Al AIRDAC 2Core | A016D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4009 | 0 | " | 0_23_kV_16mm2_Al_AIRDAC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_16mm2_Al_AIRDAC_2Core" : {"r_ohm_per_km":0, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
0_4 kV 35mm2 Al ABC 4Core | A035A | 144 | 144 | 0.94 | 0.096 | 0 | 2.253 | 1.12 | 0 | 1.065 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4023 | 0 | " | 0_4_kV_35mm2_Al_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_35mm2_Al_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.94, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":144, "type" : "cs"},
11 kV 35mm2 Al ABC 3Core | A035A | 145 | 145 | 1.113 | 0.137 | 0 | 2.253 | 1.12 | 0 | 1.065 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4111 | 0 | " | 11_kV_35mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_35mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.113, "x_ohm_per_km":0.137, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":145, "type" : "cs"},
22 kV 35mm2 Al ABC 3Core | A035A | 152 | 152 | 1.113 | 0.149 | 0 | 2.253 | 1.12 | 0 | 1.065 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4206 | 0 | " | 22_kV_35mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_35mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":1.113, "x_ohm_per_km":0.149, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":152, "type" : "cs"},
11 kV 50mm2 Al ABC 3Core | A050A | 183 | 183 | 0.822 | 0.124 | 0 | 2.4233 | 1.1478 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4110 | 0 | " | 11_kV_50mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_50mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.124, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":183, "type" : "cs"},
0_4 kV 70mm2 Al ABC 4Core | A070A | 228 | 250 | 0.48 | 0.089 | 0 | 1.675 | 1.135 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4035 | 0 | " | 0_4_kV_70mm2_Al_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_70mm2_Al_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.48, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":228, "type" : "cs"},
11 kV 70mm2 Al ABC 3Core | A070A | 228 | 250 | 0.568 | 0.121 | 0 | 1.675 | 1.135 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4109 | 0 | " | 11_kV_70mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_70mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.568, "x_ohm_per_km":0.121, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":228, "type" : "cs"},
22 kV 70mm2 Al ABC 3Core | A070A | 183 | 183 | 0.822 | 0.141 | 0 | 1.675 | 1.135 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4207 | 0 | " | 22_kV_70mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_70mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.822, "x_ohm_per_km":0.141, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":183, "type" : "cs"},
11 kV 95mm2 Al ABC 3Core | A095A | 277 | 288 | 0.411 | 0.114 | 0 | 1.2099 | 1.0967 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4108 | 0 | " | 11_kV_95mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_95mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.411, "x_ohm_per_km":0.114, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":277, "type" : "cs"},
11 kV 120mm2 Al ABC 3Core | A120A | 315 | 315 | 0.325 | 0.11 | 0 | 1.1 | 1.05 | 0 | 0.559 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4107 | 0 | " | 11_kV_120mm2_Al_ABC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "11_kV_120mm2_Al_ABC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.325, "x_ohm_per_km":0.11, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":315, "type" : "cs"},
22 kV 400mm2 Al Not Avail 3Core | A400Q | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4207 | 0 | " | 22_kV_400mm2_Al_Not_Avail_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_400mm2_Al_Not_Avail_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.076, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
22 kV 500mm2 Al Not Avail 3Core | A500Q | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4208 | 0 | " | 22_kV_500mm2_Al_Not_Avail_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "22_kV_500mm2_Al_Not_Avail_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.061, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":0, "type" : "cs"},
0_23 kV 4mm2 Cu AIRDAC 2Core | C004D | 30 | 30 | 5.88 | 0.103 | 0 | 5.88 | 0.103 | 0 | 5.88 | 0.103 | 0 | 20 | 228.1 | 4001 | 0 | " | 0_23_kV_4mm2_Cu_AIRDAC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_4mm2_Cu_AIRDAC_2Core" : {"r_ohm_per_km":5.88, "x_ohm_per_km":0.103, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":30, "type" : "cs"},
0_23 kV 4mm2 Cu PVC 2Core | C004V | 40 | 40 | 5.52 | 0.101 | 0 | 11.012 | 0.152 | 0 | 5.52 | 0.101 | 0 | 20 | 228.1 | 4004 | 0 | " | 0_23_kV_4mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_4mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":5.52, "x_ohm_per_km":0.101, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":40, "type" : "cs"},
0_23 kV 6mm2 Cu PVC 2Core | C006V | 51 | 51 | 3.69 | 0.096 | 0 | 8.488 | 0.141 | 0 | 3.69 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4005 | 0 | " | 0_23_kV_6mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_6mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":3.69, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":51, "type" : "cs"},
0_23 kV 10mm2 Cu PVC 2Core | C010V | 68 | 68 | 2.19 | 0.091 | 0 | 6.376 | 0.129 | 0 | 2.19 | 0.091 | 0 | 20 | 228.1 | 4006 | 0 | " | 0_23_kV_10mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_10mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":2.19, "x_ohm_per_km":0.091, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":68, "type" : "cs"},
0_23 kV 1_5mm2 Cu PVC 2Core | C015V | 23 | 23 | 14.48 | 0.107 | 0 | 20.814 | 0.175 | 0 | 14.48 | 0.107 | 0 | 20 | 228.1 | 4002 | 0 | " | 0_23_kV_1_5mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_1_5mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":14.48, "x_ohm_per_km":0.107, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":23, "type" : "cs"},
0_23 kV 16mm2 Cu PVC 2Core | C016V | 88 | 88 | 1.38 | 0.087 | 0 | 4.225 | 0.119 | 0 | 1.38 | 0.087 | 0 | 20 | 228.1 | 4007 | 0 | " | 0_23_kV_16mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_16mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":1.38, "x_ohm_per_km":0.087, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":88, "type" : "cs"},
0_23 kV 16mm2 Cu XLPE 2Core | C016X | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4002 | 0 | " | 0_23_kV_16mm2_Cu_XLPE_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_16mm2_Cu_XLPE_2Core" : {"r_ohm_per_km":0, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":118, "type" : "cs"},
0_23 kV 2_5mm2 Cu PVC 2Core | C02.5V | 31 | 31 | 8.87 | 0.1 | 0 | 15.665 | 0.16 | 0 | 8.87 | 0.1 | 0 | 20 | 228.1 | 4003 | 0 | " | 0_23_kV_2_5mm2_Cu_PVC_2Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_23_kV_2_5mm2_Cu_PVC_2Core" : {"r_ohm_per_km":8.87, "x_ohm_per_km":0.1, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":31, "type" : "cs"},
0_4 kV 25mm2 Cu ABC 4Core | C025A | 105 | 105 | 1.3 | 0.096 | 0 | 3.1153 | 1.12 | 0 | 1.065 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4025 | 0 | " | 0_4_kV_25mm2_Cu_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_25mm2_Cu_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":1.3, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":105, "type" : "cs"},
0_4 kV 25mm2 Cu PVC 4Core | C025V | 115 | 115 | 0.87 | 0.08 | 0 | 7.049 | 0.064 | 0 | 0.87 | 0.08 | 0 | 20 | 228.1 | 4034 | 0 | " | 0_4_kV_25mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_25mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.87, "x_ohm_per_km":0.08, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":115, "type" : "cs"},
0_4 kV 35mm2 Cu ABC 4Core | C035A | 144 | 144 | 0.94 | 0.096 | 0 | 2.253 | 1.12 | 0 | 1.065 | 0.096 | 0 | 20 | 228.1 | 4022 | 0 | " | 0_4_kV_35mm2_Cu_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_35mm2_Cu_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.94, "x_ohm_per_km":0.096, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":144, "type" : "cs"},
0_4 kV 35mm2 Cu PVC 4Core | C035V | 140 | 140 | 0.627 | 0.077 | 0 | 6.284 | 0.063 | 0 | 0.627 | 0.077 | 0 | 20 | 228.1 | 4030 | 0 | " | 0_4_kV_35mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_35mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.627, "x_ohm_per_km":0.077, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":140, "type" : "cs"},
0_4 kV 35mm2 Cu XLPE 4Core | C035X | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228.1 | 4016 | 0 | " | 0_4_kV_35mm2_Cu_XLPE_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_35mm2_Cu_XLPE_4Core" : {"r_ohm_per_km":0, "x_ohm_per_km":0, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":210, "type" : "cs"},
0_4 kV 50mm2 Cu ABC 4Core | C050A | 183 | 183 | 0.69 | 0.09 | 0 | 2.4233 | 1.1478 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4026 | 0 | " | 0_4_kV_50mm2_Cu_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_50mm2_Cu_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.69, "x_ohm_per_km":0.09, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":183, "type" : "cs"},
0_4 kV 50mm2 Cu PVC 4Core | C050V | 165 | 165 | 0.464 | 0.077 | 0 | 5.469 | 0.063 | 0 | 0.464 | 0.077 | 0 | 20 | 228.1 | 4031 | 0 | " | 0_4_kV_50mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_50mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.464, "x_ohm_per_km":0.077, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":165, "type" : "cs"},
0_4 kV 70mm2 Cu ABC 4Core | C070A | 228 | 250 | 0.48 | 0.089 | 0 | 1.675 | 1.135 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4027 | 0 | " | 0_4_kV_70mm2_Cu_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_70mm2_Cu_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.48, "x_ohm_per_km":0.089, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":228, "type" : "cs"},
0_4 kV 70mm2 Cu PVC 4Core | C070V | 200 | 200 | 0.322 | 0.072 | 0 | 3.798 | 0.061 | 0 | 0.322 | 0.072 | 0 | 20 | 228.1 | 4032 | 0 | " | 0_4_kV_70mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_70mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.322, "x_ohm_per_km":0.072, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":200, "type" : "cs"},
0_4 kV 95mm2 Cu ABC 4Core | C095A | 277 | 288 | 0.35 | 0.086 | 0 | 1.2099 | 1.0967 | 0 | 0.778 | 0.09 | 0 | 20 | 228.1 | 4028 | 0 | " | 0_4_kV_95mm2_Cu_ABC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_95mm2_Cu_ABC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.35, "x_ohm_per_km":0.086, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":277, "type" : "cs"},
0_4 kV 95mm2 Cu PVC 4Core | C095V | 245 | 245 | 0.232 | 0.071 | 0 | 3.265 | 0.062 | 0 | 0.232 | 0.071 | 0 | 20 | 228.1 | 4033 | 0 | " | 0_4_kV_95mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_95mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.232, "x_ohm_per_km":0.071, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":245, "type" : "cs"},
0_4 kV 120mm2 Cu PVC 4Core | C120V | 280 | 280 | 0.185 | 0.069 | 0 | 2.365 | 0.059 | 0 | 0.185 | 0.069 | 0 | 20 | 228.1 | 4029 | 0 | " | 0_4_kV_120mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_120mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.185, "x_ohm_per_km":0.069, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":280, "type" : "cs"},
0_4 kV 150mm2 Cu PVC 4Core | C150V | 310 | 310 | 0.151 | 0.07 | 0 | 2.127 | 0.06 | 0 | 0.151 | 0.07 | 0 | 20 | 228.1 | 4020 | 0 | " | 0_4_kV_150mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_150mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.151, "x_ohm_per_km":0.07, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":310, "type" : "cs"},
0_4 kV 185mm2 Cu PVC 4Core | C185V | 350 | 350 | 0.121 | 0.069 | 0 | 1.93 | 0.061 | 0 | 0.121 | 0.069 | 0 | 20 | 228.1 | 4018 | 0 | " | 0_4_kV_185mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_185mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.121, "x_ohm_per_km":0.069, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":350, "type" : "cs"},
0_4 kV 240mm2 Cu PVC 3Core | C240V | 480 | 480 | 0.0902 | 0.0891 | 0 | 0.0902 | 0.0891 | 0 | 0.0902 | 0.0891 | 0 | 20 | 228.1 | 4024 | 0 | " | 0_4_kV_240mm2_Cu_PVC_3Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_240mm2_Cu_PVC_3Core" : {"r_ohm_per_km":0.0902, "x_ohm_per_km":0.0891, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":480, "type" : "cs"},
0_4 kV 300mm2 Cu PVC 4Core | C300V | 460 | 460 | 0.077 | 0.069 | 0 | 1.535 | 0.063 | 0 | 0.077 | 0.069 | 0 | 20 | 228.1 | 4010 | 0 | " | 0_4_kV_300mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_300mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.077, "x_ohm_per_km":0.069, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":460, "type" : "cs"},
0_4 kV 400mm2 Cu PVC 4Core | C400V | 670 | 670 | 0.0562 | 0.0861 | 0 | 0.0562 | 0.0861 | 0 | 0.0562 | 0.0861 | 0 | 20 | 228.1 | 4011 | 0 | " | 0_4_kV_400mm2_Cu_PVC_4Core | " : {"r_ohm_per_km": | , "x_ohm_per_km": | , "c_nf_per_km" : | , "max_i_ka": | , "type" : " | cs | "}, | "0_4_kV_400mm2_Cu_PVC_4Core" : {"r_ohm_per_km":0.0562, "x_ohm_per_km":0.0861, "c_nf_per_km" :0, "max_i_ka":670, "type" : "cs"},

## MV_TRAFO
ID | Rating | PrimaryVoltage | SecondaryVoltage | PrimaryTechnology | PrimaryGrounded | PrimaryR0 | PrimaryX0 | SecondaryTechnology | SecondaryGrounded | SecondaryR0 | SecondaryX0 | UserCode | PhaseShift | InternalBoost | CoreLossW | CoreLossVar | Impedance | XR | Impedance0 | XR0 | Overload | TapNumber | Nominal | Step | MinVoltage | MaxVoltage | BalanceFlag | OpenDeltaFlag | RegulatorFlag | Colour | Position
170163 | 1250kVA | 6.6kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170163 | 0 | 0 | 1.275kW |  | 5.6 | 2.69 | 5.6 | 2.69 | 120 | 5 | 1 | 2.78 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170164 | 32kVA | 6.35kV | 0.46kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170164 | 0 | 4.35 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170165 | 5kVA | 6.35kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170165 | 0 | 0 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170166 | 16kVA | 6.35kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170166 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170224 | 2500kVA | 33kV | 7kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170224 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 5 | 2.36 | 5 | 2.36 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170225 | 5000kVA | 33kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170225 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 7 | 9.14 | 7 | 9.14 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170226 | 10000kVA | 33kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170226 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 7 | 9.56 | 7 | 9.56 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170230 | 5000kVA | 33kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170230 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 8.1 | 10.59 | 8.1 | 10.59 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170231 | 5000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170231 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7.5 | 9.801 | 7.5 | 9.801 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170232 | 5000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170232 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 7.2 | 9.405 | 7.2 | 9.405 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170233 | 5000kVA | 33kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170233 | 330 | 0 | 5.1kW |  | 5.6 | 7.288 | 5.6 | 7.288 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170234 | 5000kVA | 33kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170234 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 7.4 | 9.669 | 7.4 | 9.669 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170235 | 5000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170235 | 0 | 0 | 30kW |  | 7.88 | 18 | 0 | 18 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170236 | 4000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170236 | 30 | 0 | 4.08kW |  | 7 | 9.141 | 7 | 9.141 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170237 | 4000kVA | 33kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170237 | 330 | 0 | 4.08kW |  | 7.5 | 9.801 | 7.5 | 9.801 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170238 | 2500kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170238 | 0 | 0 | 10kW |  | 7.88 | 10 | 0 | 10 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170239 | 20000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170239 | 0 | 0 | 120kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170240 | 2500kVA | 33kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170240 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 3.7 | 1.61 | 3.7 | 1.61 | 120 | 5 | 3 | 3.75 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170241 | 2500kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170241 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 2.6 | 0.88 | 2.6 | 0.88 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170242 | 10000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170242 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 7.8 | 10.66 | 7.8 | 10.66 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170243 | 10000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170243 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 7 | 9.559 | 7 | 9.559 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170244 | 10000kVA | 33kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170244 | 0 | 0 | 80kW |  | 7.88 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170245 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170245 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7.9 | 10.33 | 7.9 | 10.33 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170246 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170246 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 6.1 | 7.951 | 6.1 | 7.951 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170247 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170247 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7.4 | 9.669 | 7.4 | 9.669 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170248 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170248 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 7.9 | 10.33 | 7.9 | 10.33 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170249 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170249 | 330 | 0 | 5.1kW |  | 7.7 | 10.06 | 7.7 | 10.06 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170250 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170250 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 8.6 | 11.25 | 8.6 | 11.25 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170251 | 5000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170251 | 0 | 0 | 30kW |  | 7.95 | 30 | 0 | 30 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170252 | 45000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170252 | 330 | 0 | 18kW |  | 9.1 | 17.26 | 9.1 | 17.26 | 120 | 7 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170253 | 2000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170253 | 30 | 0 | 2.04kW |  | 7 | 3.444 | 7 | 3.444 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170254 | 2000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170254 | 330 | 0 | 2.04kW |  | 5.8 | 2.798 | 5.8 | 2.798 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170255 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170255 | 0 | 0 | 10kW |  | 7.88 | 10 | 0 | 10 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170256 | 20000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170256 | 0 | 0 | 12kW |  | 7.6 | 13.03 | 7.6 | 13.03 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170257 | 20000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170257 | 30 | 0 | 12kW |  | 7.9 | 13.55 | 7.9 | 13.55 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170258 | 20000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170258 | 330 | 0 | 12kW |  | 9 | 15.44 | 9 | 15.44 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170259 | 20000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170259 | 30 | 0 | 12kW |  | 8.4 | 14.41 | 8.4 | 14.41 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170260 | 20000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170260 | 0 | 0 | 120kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170261 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170261 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 7 | 3.444 | 7 | 3.444 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170262 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170262 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 8 | 3.975 | 8 | 3.975 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170263 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170263 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 7.6 | 3.763 | 7.6 | 3.763 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170264 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170264 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 7 | 3.444 | 7 | 3.444 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170265 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170265 | 330 | 0 | 2.55kW |  | 5.9 | 2.852 | 5.9 | 2.852 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170266 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170266 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 5.4 | 2.579 | 5.4 | 2.579 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170267 | 2500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170267 | 330 | 0 | 2.55kW |  | 6.1 | 2.961 | 6.1 | 2.961 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170268 | 1000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170268 | 0 | 0 | 1.02kW |  | 9 | 24.97 | 9 | 24.97 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170269 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170269 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 7 | 9.559 | 7 | 9.559 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170270 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170270 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 7.8 | 10.66 | 7.8 | 10.66 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170271 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170271 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 7.6 | 10.38 | 7.6 | 10.38 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170272 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170272 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 7.8 | 10.66 | 7.8 | 10.66 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170273 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170273 | 330 | 0 | 9.2kW |  | 8.5 | 11.62 | 8.5 | 11.62 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170274 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170274 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 8.1 | 11.07 | 8.1 | 11.07 | 120 | 6 | 1 | 2 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170275 | 10000kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170275 | 0 | 0 | 80kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170276 | 1500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170276 | 330 | 0 | 1.53kW |  | 7.6 | 3.763 | 7.6 | 3.763 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170277 | 1250kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170277 | 30 | 0 | 1.275kW |  | 5.4 | 2.579 | 5.4 | 2.579 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170278 | 800kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170278 | 30 | 0 | 0.816kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170279 | 500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170279 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 5.1 | 24.97 | 5.1 | 24.97 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170280 | 400kVA | 33kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170280 | 30 | 0 | 0.408kW |  | 7 | 24.97 | 7 | 24.97 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170281 | 800kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170281 | 30 | 0 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170282 | 5kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170282 | 30 | 0 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170283 | 50kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170283 | 30 | 0 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170284 | 500kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170284 | 30 | 0 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170285 | 315kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170285 | 30 | 0 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170286 | 25kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170286 | 30 | 0 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170287 | 200kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170287 | 30 | 0 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170288 | 15kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170288 | 30 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170289 | 1250kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170289 | 30 | 0 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170290 | 10kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170290 | 30 | 0 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170291 | 100kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170291 | 30 | 0 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170292 | 1000kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170292 | 30 | 0 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170293 | 64kVA | 33kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170293 | 0 | 4.35 | 0.37kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170294 | 32kVA | 33kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170294 | 0 | 4.35 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170295 | 128kVA | 33kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170295 | 0 | 4.35 | 0.74kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170296 | 16kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170296 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170297 | 100kVA | 3.3kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170297 | 30 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170298 | 10kVA | 3.3kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170298 | 0 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170306 | 5000kVA | 22kV | 7kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170306 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 6.3 | 8.215 | 6.3 | 8.215 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170307 | 5000kVA | 22kV | 7kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170307 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 6.7 | 8.744 | 6.7 | 8.744 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170308 | 2500kVA | 22kV | 7kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170308 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 4.4 | 2.02 | 4.4 | 2.02 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170309 | 2500kVA | 22kV | 7kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170309 | 270 | 0 | 2.55kW |  | 4.3 | 1.963 | 4.3 | 1.963 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170310 | 2500kVA | 22kV | 7kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170310 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 4.3 | 1.963 | 4.3 | 1.963 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170311 | 10000kVA | 22kV | 66kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170311 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 8 | 10.93 | 8 | 10.93 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170312 | 5000kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170312 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 5.4 | 7.023 | 5.4 | 7.023 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170313 | 5000kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170313 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 4.9 | 6.359 | 4.9 | 6.359 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170314 | 2500kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170314 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 6.4 | 3.123 | 6.4 | 3.123 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170315 | 2500kVA | 22kV | 6.6kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170315 | 330 | 0 | 2.55kW |  | 4.7 | 2.19 | 4.7 | 2.19 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170316 | 10000kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170316 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 5.8 | 7.901 | 5.8 | 7.901 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170317 | 10000kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170317 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 5 | 6.792 | 5 | 6.792 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170318 | 10000kVA | 22kV | 6.6kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170318 | 330 | 0 | 9.2kW |  | 7.4 | 10.11 | 7.4 | 10.11 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170319 | 1250kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170319 | 0 | 0 | 1.275kW |  | 5.2 | 2.469 | 5.2 | 2.469 | 120 | 5 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170320 | 800kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170320 | 0 | 0 | 0.816kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170321 | 800kVA | 22kV | 6.6kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170321 | 330 | 0 | 0.816kW |  | 8.5 | 24.97 | 8.5 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170322 | 800kVA | 22kV | 6.6kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170322 | 330 | 0 | 0.816kW |  | 4.7 | 24.97 | 4.7 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170323 | 750kVA | 22kV | 6.6kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170323 | 330 | 0 | 0.765kW |  | 4.4 | 24.97 | 4.4 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.39 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170324 | 500kVA | 22kV | 6.6kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170324 | 0 | 0 | 0.51kW |  | 4.4 | 24.97 | 4.4 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170325 | 2500kVA | 22kV | 3kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170325 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 4.3 | 1.963 | 4.3 | 1.963 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170326 | 2000kVA | 22kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170326 | 330 | 0 | 2.04kW |  | 6.9 | 3.391 | 6.9 | 3.391 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170327 | 2500kVA | 22kV | 3.3kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170327 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 6.8 | 3.337 | 6.8 | 3.337 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170328 | 2000kVA | 22kV | 2kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170328 | 30 | 0 | 2.04kW |  | 4.5 | 2.077 | 4.5 | 2.077 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170329 | 2500kVA | 22kV | 2kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170329 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 4.4 | 2.02 | 4.4 | 2.02 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170348 | 200kVA | 22kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170348 | 0 | 0 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.76 | 4.6 | 2.76 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170349 | 100kVA | 22kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170349 | 0 | 0 | 0.36kW |  | 3.9 | 1.99 | 3.9 | 1.99 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170350 | 7000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170350 | 0 | 0 | 7.14kW |  | 4.3 | 5.819 | 4.3 | 5.819 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170351 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170351 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 5.2 | 6.757 | 5.2 | 6.757 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170352 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170352 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7.5 | 9.801 | 7.5 | 9.801 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170353 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170353 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 5.4 | 7.023 | 5.4 | 7.023 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170354 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170354 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 5 | 6.492 | 5 | 6.492 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170355 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170355 | 330 | 0 | 5.1kW |  | 5.3 | 6.89 | 5.3 | 6.89 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170356 | 500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170356 | 0 | 0 | 1.18kW |  | 4.5 | 4.44 | 45 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170357 | 5000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170357 | 0 | 0 | 7kW |  | 5.63 | 10 | 56.3 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170358 | 4000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170358 | 330 | 0 | 4.08kW |  | 6.1 | 7.951 | 6.1 | 7.951 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170359 | 3000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170359 | 0 | 0 | 3.06kW |  | 4.8 | 6.226 | 4.8 | 6.226 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170360 | 3000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170360 | 330 | 0 | 3.06kW |  | 10 | 13.09 | 10 | 13.09 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170361 | 2000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170361 | 330 | 0 | 2.04kW |  | 5.5 | 2.634 | 5.5 | 2.634 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170362 | 2500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170362 | 0 | 0 | 3.8kW |  | 5.63 | 10 | 56.3 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170363 | 20000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170363 | 0 | 0 | 12kW |  | 5.6 | 9.579 | 5.6 | 9.579 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170364 | 20000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170364 | 0 | 0 | 28kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170365 | 2500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170365 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 6.6 | 3.23 | 6.6 | 3.23 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170366 | 2500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170366 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 5 | 2.358 | 5 | 2.358 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170367 | 2500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170367 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 5.5 | 2.634 | 5.5 | 2.634 | 120 | 6 | 1 | 3.48 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170368 | 2500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170368 | 330 | 0 | 2.55kW |  | 6.4 | 3.123 | 6.4 | 3.123 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170369 | 1000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170369 | 330 | 0 | 1.02kW |  | 5.1 | 24.97 | 5.1 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170370 | 1000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170370 | 330 | 0 | 1.02kW |  | 5.2 | 24.97 | 5.2 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170371 | 1250kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170371 | 0 | 0 | 2.3kW |  | 4.5 | 10 | 45 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170372 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170372 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 9.3 | 12.73 | 9.3 | 12.73 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170373 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170373 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 8.3 | 11.35 | 8.3 | 11.35 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170374 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170374 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 5.8 | 7.901 | 5.8 | 7.901 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170375 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170375 | 30 | 0 | 9.2kW |  | 10.3 | 14.1 | 10.3 | 14.1 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170376 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170376 | 330 | 0 | 9.2kW |  | 5 | 6.792 | 5 | 6.792 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170377 | 10000kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170377 | 0 | 0 | 14kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170378 | 1500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170378 | 0 | 0 | 1.53kW |  | 5 | 2.358 | 5 | 2.358 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170379 | 1500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170379 | 30 | 0 | 1.53kW |  | 5.1 | 2.414 | 5.1 | 2.414 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170380 | 1500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170380 | 30 | 0 | 1.53kW |  | 5.2 | 2.469 | 5.2 | 2.469 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170381 | 1300kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170381 | 30 | 0 | 1.326kW |  | 4.8 | 2.247 | 4.8 | 2.247 | 120 | 5 | 3 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170382 | 1300kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170382 | 0 | 0 | 1.326kW |  | 4.7 | 2.19 | 4.7 | 2.19 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170383 | 1300kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170383 | 0 | 0 | 1.326kW |  | 9 | 4.501 | 9 | 4.501 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170384 | 1250kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170384 | 0 | 0 | 1.275kW |  | 4.9 | 2.303 | 4.9 | 2.303 | 120 | 5 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170385 | 1250kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170385 | 330 | 0 | 1.275kW |  | 4.6 | 2.134 | 4.6 | 2.134 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170386 | 800kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170386 | 0 | 0 | 0.816kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170387 | 800kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170387 | 330 | 0 | 0.816kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170388 | 800kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170388 | 330 | 0 | 0.816kW |  | 4.6 | 24.97 | 4.6 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170389 | 500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170389 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 4.8 | 24.97 | 4.8 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170390 | 500kVA | 22kV | 11kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170390 | 0 | 0 | 0.51kW |  | 4.8 | 24.97 | 4.8 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170391 | 500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170391 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 4.2 | 24.97 | 4.2 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170392 | 500kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170392 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 4.4 | 24.97 | 4.4 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170393 | 400kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170393 | 330 | 0 | 0.408kW |  | 6.1 | 24.97 | 6.1 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170394 | 300kVA | 22kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170394 | 30 | 0 | 0.306kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170395 | 800kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170395 | 30 | 0 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170396 | 75kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170396 | 30 | 0 | 0.29kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170397 | 5kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170397 | 30 | 0 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170398 | 50kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170398 | 30 | 0 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170399 | 500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170399 | 30 | 0 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170400 | 350kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170400 | 30 | 0 | 0.9kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170401 | 32kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170401 | 30 | 0 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 3.54 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170402 | 315kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170402 | 30 | 0 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170403 | 300kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170403 | 30 | 0 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170404 | 25kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170404 | 30 | 0 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170405 | 200kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170405 | 30 | 0 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170406 | 16kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170406 | 30 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170407 | 1600kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170407 | 30 | 0 | 2.94kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170408 | 15kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170408 | 30 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170409 | 150kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170409 | 30 | 0 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170410 | 1500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170410 | 30 | 0 | 2.76kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170411 | 1250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170411 | 30 | 0 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170412 | 10kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170412 | 30 | 0 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170413 | 100kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170413 | 30 | 0 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170414 | 1000kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170414 | 30 | 0 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170415 | 64kVA | 22kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170415 | 0 | 4.35 | 0.37kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170416 | 32kVA | 22kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170416 | 0 | 4.35 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170417 | 128kVA | 22kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170417 | 0 | 4.35 | 0.74kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170418 | 16kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170418 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170419 | 64kVA | 19kV | 0.46kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170419 | 0 | 4.35 | 0.37kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170420 | 32kVA | 19kV | 0.46kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170420 | 0 | 4.35 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170421 | 128kVA | 19kV | 0.46kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170421 | 0 | 4.35 | 0.74kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170422 | 5kVA | 19kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170422 | 0 | 0 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170423 | 16kVA | 19kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170423 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170517 | 100000kVA | 13.2kV | 132kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170517 | 30 | 0 | 30kW |  | 9.6 | 12.57 | 9.6 | 12.57 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170518 | 32kVA | 12.7kV | 0.46kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170518 | 0 | 4.35 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 4.17 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170519 | 5kVA | 12.7kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170519 | 0 | 0 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170520 | 16kVA | 12.7kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170520 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170521 | 5000kVA | 11kV | 66kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170521 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 9.1 | 11.91 | 9.1 | 11.91 | 120 | 17 | 5 | 1.34 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170522 | 750kVA | 11kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170522 | 30 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170523 | 500kVA | 11kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170523 | 30 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170524 | 200kVA | 11kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170524 | 30 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170525 | 10kVA | 11kV | 3.3kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170525 | 30 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170526 | 2500kVA | 11kV | 2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170526 | 30 | 0 | 2.55kW |  | 4.4 | 2.02 | 4.4 | 2.02 | 120 | 4 | 1 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170527 | 5000kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170527 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7 | 9.141 | 7 | 9.141 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170528 | 5000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170528 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 7.5 | 9.801 | 7.5 | 9.801 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170529 | 5000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170529 | 30 | 0 | 5.1kW |  | 7 | 9.141 | 7 | 9.141 | 120 | 17 | 5 | 1.4 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170530 | 500kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170530 | 0 | 0 | 1.1kW |  | 4.5 | 4.44 | 45 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170531 | 5000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170531 | 0 | 0 | 7kW |  | 5.63 | 10 | 56.3 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170532 | 3000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170532 | 30 | 0 | 3.06kW |  | 5.2 | 6.757 | 5.2 | 6.757 | 120 | 5 | 1 | 3.75 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170533 | 2000kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170533 | 30 | 0 | 2.04kW |  | 6 | 2.907 | 6 | 2.907 | 120 | 5 | 3 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170534 | 2500kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170534 | 0 | 0 | 3.8kW |  | 5.63 | 10 | 56.3 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170535 | 20000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170535 | 0 | 0 | 28kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170536 | 2500kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170536 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 5.6 | 2.689 | 5.6 | 2.689 | 120 | 5 | 3 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170537 | 2500kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170537 | 0 | 0 | 2.55kW |  | 6.1 | 2.961 | 6.1 | 2.961 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170538 | 1000kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170538 | 30 | 0 | 1.02kW |  | 10 | 24.97 | 10 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 3.75 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170539 | 1000kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170539 | 30 | 0 | 1.02kW |  | 5 | 24.97 | 5 | 24.97 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170540 | 1250kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170540 | 0 | 0 | 2.25kW |  | 4.5 | 10 | 45 | 10 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170567 | 300kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170567 | 30 | 0 | 0.7kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170568 | 25kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170568 | 30 | 0 | 0.12kW |  | 4.13 | 1.5 | 3.51 | 1.5 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170569 | 200kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170569 | 30 | 0 | 0.52kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170570 | 16kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170570 | 30 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170571 | 1600kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170571 | 30 | 0 | 2.88kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170572 | 15kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170572 | 30 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170573 | 150kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170573 | 30 | 0 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170574 | 1500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170574 | 30 | 0 | 2.7kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170575 | 1250kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170575 | 30 | 0 | 2.25kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170576 | 10kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170576 | 30 | 0 | 0.055kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170577 | 100kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170577 | 30 | 0 | 0.3kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170578 | 1000kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170578 | 30 | 0 | 1.9kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170579 | 64kVA | 11kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170579 | 0 | 4.35 | 0.3kW |  | 4.13 | 1.62 | 4.13 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170580 | 32kVA | 11kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170580 | 0 | 4.35 | 0.15kW |  | 4.13 | 1.62 | 4.13 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170581 | 128kVA | 11kV | 0.46kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Dual | 1 | 0 | 0 | MTL-170581 | 0 | 4.35 | 0.6kW |  | 4.13 | 1.62 | 4.13 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170582 | 16kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170582 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170583 | 10kVA | 1.9kV | 0.23kV | Single | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170583 | 0 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170584 | 800kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170584 | 30 | 3.75 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170585 | 75kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170585 | 30 | 3.75 | 0.29kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170586 | 5kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170586 | 30 | 3.75 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170587 | 50kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170587 | 30 | 3.75 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170588 | 500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170588 | 30 | 3.75 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170589 | 350kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170589 | 30 | 3.75 | 0.9kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170590 | 32kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170590 | 30 | 3.75 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 3.54 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170591 | 315kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170591 | 30 | 3.75 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170592 | 300kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170592 | 30 | 3.75 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170593 | 25kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170593 | 30 | 3.75 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170594 | 200kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170594 | 30 | 3.75 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170595 | 16kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170595 | 30 | 3.75 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170596 | 1600kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170596 | 30 | 3.75 | 2.94kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170330 | 1350kVA | 22kV | 2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170330 | 30 | 0 | 1.377kW |  | 2.4 | 0.715 | 2.4 | 0.715 | 120 | 4 | 1 | 4.55 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170331 | 1350kVA | 22kV | 2kV | Star | 1 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170331 | 30 | 0 | 1.377kW |  | 2.4 | 0.715 | 2.4 | 0.715 | 120 | 4 | 1 | 4.55 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170340 | 7500kVA | 22kV | 2.2kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170340 | 0 | 0 | 7.65kW |  | 12.4 | 16.99 | 12.4 | 16.99 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170341 | 5000kVA | 22kV | 2.2kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170341 | 0 | 0 | 5.1kW |  | 5.1 | 6.624 | 5.1 | 6.624 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170342 | 1600kVA | 22kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170342 | 330 | 0 | 1.632kW |  | 4 | 1.789 | 4 | 1.789 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170343 | 800kVA | 22kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170343 | 330 | 0 | 0.816kW |  | 4.9 | 24.97 | 4.9 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170344 | 750kVA | 22kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170344 | 330 | 0 | 0.765kW |  | 4.6 | 24.97 | 4.6 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170345 | 500kVA | 22kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170345 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 4.7 | 24.97 | 4.7 | 24.97 | 120 | 5 | 1 | 2.29 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170346 | 50kVA | 22kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170346 | 0 | 0 | 0.22kW |  | 3.92 | 1.65 | 3.92 | 1.65 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170347 | 400kVA | 22kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170347 | 0 | 0 | 0.99kW |  | 5.08 | 3.44 | 5.08 | 3.44 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170541 | 10000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170541 | 0 | 0 | 9.2kW |  | 8.5 | 11.62 | 8.5 | 11.62 | 120 | 5 | 3 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170542 | 10000kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170542 | 0 | 0 | 14kW |  | 7.78 | 23 | 0 | 23 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170543 | 1300kVA | 11kV | 22kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Delta | 0 | 0 | 0 | MTL-170543 | 0 | 0 | 1.326kW |  | 5 | 2.358 | 5 | 2.358 | 120 | 5 | 3 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170544 | 1300kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170544 | 0 | 0 | 1.326kW |  | 5.3 | 2.524 | 5.3 | 2.524 | 120 | 5 | 3 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170545 | 1250kVA | 11kV | 22kV | Star | 1 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170545 | 0 | 0 | 1.275kW |  | 4.7 | 2.19 | 4.7 | 2.19 | 120 | 5 | 1 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170546 | 500kVA | 11kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170546 | 330 | 0 | 0.51kW |  | 4.1 | 24.97 | 4.1 | 24.97 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170547 | 200kVA | 11kV | 2.2kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170547 | 330 | 0 | 0.204kW |  | 4.3 | 24.97 | 4.3 | 24.97 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170548 | 50kVA | 11kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170548 | 0 | 0 | 0.18kW |  | 3.92 | 1.65 | 3.92 | 1.65 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170549 | 400kVA | 11kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170549 | 0 | 0 | 0.91kW |  | 5.08 | 3.44 | 5.08 | 3.44 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170550 | 200kVA | 11kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170550 | 0 | 0 | 0.52kW |  | 4.6 | 2.76 | 4.6 | 2.76 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170597 | 15kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170597 | 30 | 3.75 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170598 | 150kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170598 | 30 | 3.75 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170599 | 1500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170599 | 30 | 3.75 | 2.76kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170600 | 1250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170600 | 30 | 3.75 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170601 | 10kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170601 | 30 | 3.75 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170602 | 100kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170602 | 30 | 3.75 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170603 | 1000kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170603 | 30 | 3.75 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170604 | 800kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170604 | 30 | 3.75 | 1.6kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170605 | 75kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170605 | 30 | 3.75 | 0.24kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170606 | 5kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170606 | 30 | 3.75 | 0.04kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170607 | 50kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170607 | 30 | 3.75 | 0.18kW |  | 4.1 | 1.44 | 3.49 | 1.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170608 | 500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170608 | 30 | 3.75 | 1.1kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170609 | 350kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170609 | 30 | 3.75 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170610 | 32kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170610 | 30 | 3.75 | 0.15kW |  | 4.13 | 1.62 | 3.51 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170611 | 315kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170611 | 30 | 3.75 | 0.72kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170612 | 300kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170612 | 30 | 3.75 | 0.7kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170613 | 25kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170613 | 30 | 3.75 | 0.12kW |  | 4.13 | 1.5 | 3.51 | 1.5 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170614 | 200kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170614 | 30 | 3.75 | 0.52kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170615 | 16kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170615 | 30 | 3.75 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170616 | 1600kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170616 | 30 | 3.75 | 2.88kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170617 | 15kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170617 | 30 | 3.75 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170618 | 150kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170618 | 30 | 3.75 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170619 | 1500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170619 | 30 | 3.75 | 2.7kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170620 | 1250kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170620 | 30 | 3.75 | 2.25kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170621 | 10kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170621 | 30 | 3.75 | 0.055kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170622 | 100kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170622 | 30 | 3.75 | 0.3kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170623 | 1000kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170623 | 30 | 3.75 | 1.9kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170624 | 800kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170624 | 30 | 3.75 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170625 | 5kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170625 | 30 | 3.75 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170626 | 50kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170626 | 30 | 3.75 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170627 | 500kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170627 | 30 | 3.75 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170628 | 315kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170628 | 30 | 3.75 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170629 | 25kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170629 | 30 | 3.75 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170630 | 200kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170630 | 30 | 3.75 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170631 | 15kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170631 | 30 | 3.75 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170632 | 1250kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170632 | 30 | 3.75 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170633 | 10kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170633 | 30 | 3.75 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170634 | 100kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170634 | 30 | 3.75 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170635 | 1000kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170635 | 30 | 3.75 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170636 | 100kVA | 3.3kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170636 | 30 | 3.75 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170551 | 100kVA | 11kV | 19kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170551 | 0 | 0 | 0.3kW |  | 3.9 | 1.99 | 3.9 | 1.99 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170558 | 10kVA | 11kV | 1.9kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170558 | 0 | 0 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170559 | 800kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170559 | 30 | 0 | 1.6kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170560 | 75kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170560 | 30 | 0 | 0.24kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170561 | 5kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170561 | 30 | 0 | 0.04kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170562 | 50kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170562 | 30 | 0 | 0.18kW |  | 4.1 | 1.44 | 3.49 | 1.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170563 | 500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170563 | 30 | 0 | 1.1kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170564 | 350kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170564 | 30 | 0 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170565 | 32kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170565 | 30 | 0 | 0.15kW |  | 4.13 | 1.62 | 3.51 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170566 | 315kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170566 | 30 | 0 | 0.72kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170677 | 800kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170677 | 30 | -4.99 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170678 | 5kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170678 | 30 | -4.99 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170679 | 50kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170679 | 30 | -4.99 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170680 | 500kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170680 | 30 | -4.99 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170681 | 315kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170681 | 30 | -4.99 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170682 | 25kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170682 | 30 | -4.99 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170683 | 200kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170683 | 30 | -4.99 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170684 | 15kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170684 | 30 | -4.99 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170685 | 1250kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170685 | 30 | -4.99 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170686 | 10kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170686 | 30 | -4.99 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170687 | 100kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170687 | 30 | -4.99 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170688 | 1000kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170688 | 30 | -4.99 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170689 | 100kVA | 3.3kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170689 | 30 | -4.99 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170690 | 100kVA | 3.3kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170690 | 30 | 5 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170691 | 800kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170691 | 30 | 5 | 1.6kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170692 | 75kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170692 | 30 | 5 | 0.24kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170693 | 5kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170693 | 30 | 5 | 0.04kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170694 | 50kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170694 | 30 | 5 | 0.18kW |  | 4.1 | 1.44 | 3.49 | 1.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170695 | 500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170695 | 30 | 5 | 1.1kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170696 | 350kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170696 | 30 | 5 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170707 | 1250kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170707 | 30 | 5 | 2.25kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170708 | 10kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170708 | 30 | 5 | 0.055kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170709 | 100kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170709 | 30 | 5 | 0.3kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170710 | 1000kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170710 | 30 | 5 | 1.9kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170711 | 800kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170711 | 30 | 5 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170712 | 75kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170712 | 30 | 5 | 0.29kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170713 | 5kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170713 | 30 | 5 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170714 | 50kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170714 | 30 | 5 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170715 | 500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170715 | 30 | 5 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170716 | 350kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170716 | 30 | 5 | 0.9kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170727 | 1250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170727 | 30 | 5 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170728 | 10kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170728 | 30 | 5 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170729 | 100kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170729 | 30 | 5 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170730 | 1000kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170730 | 30 | 5 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170731 | 800kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170731 | 30 | 5 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170732 | 5kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170732 | 30 | 5 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170733 | 50kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170733 | 30 | 5 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170734 | 500kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170734 | 30 | 5 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170735 | 315kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170735 | 30 | 5 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170736 | 25kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170736 | 30 | 5 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170747 | 16kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170747 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170748 | 5kVA | 12.7kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170748 | 0 | 4.35 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170749 | 16kVA | 12.7kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170749 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170750 | 5kVA | 19kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170750 | 0 | 4.35 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170751 | 16kVA | 19kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170751 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170752 | 16kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170752 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170753 | 16kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170753 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170754 | 1kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170754 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170755 | 1kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170755 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170756 | 1kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170756 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170637 | 800kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170637 | 30 | -4.99 | 1.65kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170638 | 75kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170638 | 30 | -4.99 | 0.29kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170639 | 5kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170639 | 30 | -4.99 | 0.05kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170640 | 50kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170640 | 30 | -4.99 | 0.22kW |  | 4.17 | 1.59 | 3.54 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170641 | 500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170641 | 30 | -4.99 | 1.18kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170642 | 350kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170642 | 30 | -4.99 | 0.9kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170643 | 32kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170643 | 30 | -4.99 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 3.54 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170644 | 315kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170644 | 30 | -4.99 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170645 | 300kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170645 | 30 | -4.99 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170646 | 25kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170646 | 30 | -4.99 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170647 | 200kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170647 | 30 | -4.99 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170648 | 16kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170648 | 30 | -4.99 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170649 | 1600kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170649 | 30 | -4.99 | 2.94kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170650 | 15kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170650 | 30 | -4.99 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170651 | 150kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170651 | 30 | -4.99 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170652 | 1500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170652 | 30 | -4.99 | 2.76kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170653 | 1250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170653 | 30 | -4.99 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170654 | 10kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170654 | 30 | -4.99 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170655 | 100kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170655 | 30 | -4.99 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170656 | 1000kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170656 | 30 | -4.99 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170657 | 800kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170657 | 30 | -4.99 | 1.6kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170658 | 75kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170658 | 30 | -4.99 | 0.24kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170659 | 5kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170659 | 30 | -4.99 | 0.04kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170660 | 50kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170660 | 30 | -4.99 | 0.18kW |  | 4.1 | 1.44 | 3.49 | 1.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170661 | 500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170661 | 30 | -4.99 | 1.1kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170662 | 350kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170662 | 30 | -4.99 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170663 | 32kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170663 | 30 | -4.99 | 0.15kW |  | 4.13 | 1.62 | 3.51 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170664 | 315kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170664 | 30 | -4.99 | 0.72kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170665 | 300kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170665 | 30 | -4.99 | 0.7kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170666 | 25kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170666 | 30 | -4.99 | 0.12kW |  | 4.13 | 1.5 | 3.51 | 1.5 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170667 | 200kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170667 | 30 | -4.99 | 0.52kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170668 | 16kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170668 | 30 | -4.99 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170669 | 1600kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170669 | 30 | -4.99 | 2.88kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170670 | 15kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170670 | 30 | -4.99 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170671 | 150kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170671 | 30 | -4.99 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170672 | 1500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170672 | 30 | -4.99 | 2.7kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170673 | 1250kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170673 | 30 | -4.99 | 2.25kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170674 | 10kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170674 | 30 | -4.99 | 0.055kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170675 | 100kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170675 | 30 | -4.99 | 0.3kW |  | 4.27 | 2.2 | 3.63 | 2.2 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170676 | 1000kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170676 | 30 | -4.99 | 1.9kW |  | 4.77 | 4.44 | 4.05 | 4.44 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170798 | 4000kVA | 33kV | 0.69kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170798 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170799 | 100kVA | 22kV | 23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | SWER | 1 | 0 | 0 | MTL-170799 | 0 | 0 | 0.36kW |  | 4.45 | 1.99 | 4.45 | 1.99 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170783 | 2500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170783 | 30 | 0 | 4.3kW |  | 6 | 7.8311 | 6 | 7.8311 | 120 | 5 | 0 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170784 | 2500kVA | 11kV | 0.69kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170784 | 30 | 0 | 4.3kW |  | 6 | 7.8311 | 6 | 7.8311 | 120 | 5 | 0 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170785 | 2500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170785 | 30 | 0 | 5kW |  | 8 | 9.9499 | 8 | 9.9499 | 120 | 5 | 0 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170786 | 12500kVA | 33kV | 11kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170786 | 330 | 0 | 1.02kW |  | 7.695 | 49.2763 | 7.4243 | 9.9499 | 120 | 17 | 5 | 1.25 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170697 | 32kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170697 | 30 | 5 | 0.15kW |  | 4.13 | 1.62 | 3.51 | 1.62 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170698 | 315kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170698 | 30 | 5 | 0.72kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170699 | 300kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170699 | 30 | 5 | 0.7kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170700 | 25kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170700 | 30 | 5 | 0.12kW |  | 4.13 | 1.5 | 3.51 | 1.5 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170701 | 200kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170701 | 30 | 5 | 0.52kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170702 | 16kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170702 | 30 | 5 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170703 | 1600kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170703 | 30 | 5 | 2.88kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170704 | 15kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170704 | 30 | 5 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 3.6 | 1.38 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170705 | 150kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170705 | 30 | 5 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170706 | 1500kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170706 | 30 | 5 | 2.7kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170717 | 32kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170717 | 30 | 5 | 0.185kW |  | 4.17 | 1.74 | 3.54 | 1.74 | 120 | 5 | 3 | 3 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170718 | 315kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170718 | 30 | 5 | 0.84kW |  | 4.38 | 3.37 | 3.72 | 3.37 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170719 | 300kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170719 | 30 | 5 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170720 | 25kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170720 | 30 | 5 | 0.15kW |  | 4.1 | 1.59 | 3.49 | 1.59 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170721 | 200kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170721 | 30 | 5 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170722 | 16kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170722 | 30 | 5 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170723 | 1600kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170723 | 30 | 5 | 2.94kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170724 | 15kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170724 | 30 | 5 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170725 | 150kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170725 | 30 | 5 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170726 | 1500kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170726 | 30 | 5 | 2.76kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170737 | 200kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170737 | 30 | 5 | 0.6kW |  | 4.6 | 2.92 | 3.91 | 2.92 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170738 | 15kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170738 | 30 | 5 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170739 | 1250kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170739 | 30 | 5 | 2.3kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170740 | 10kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170740 | 30 | 5 | 0.065kW |  | 4.17 | 1.31 | 3.54 | 1.31 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170741 | 100kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170741 | 30 | 5 | 0.36kW |  | 4.27 | 2.25 | 3.63 | 2.25 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170742 | 1000kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170742 | 30 | 5 | 1.95kW |  | 4.85 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170743 | 10kVA | 1.9kV | 0.23kV | Single | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170743 | 0 | 4.35 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170744 | 10kVA | 3.3kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170744 | 0 | 4.35 | 0kW |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170745 | 5kVA | 6.35kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170745 | 0 | 4.35 | 0.035kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170746 | 16kVA | 6.35kV | 0.23kV | SWER | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170746 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 3.72 | 1.26 | 3.72 | 1.26 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170757 | 1kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170757 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170758 | 1kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170758 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170759 | 1kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170759 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170760 | 10kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170760 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170761 | 10kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170761 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170762 | 10kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170762 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170763 | 10kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170763 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170764 | 10kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170764 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170765 | 10kVA | 33kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170765 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170766 | 250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170766 | 30 | 0 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170767 | 250kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170767 | 30 | 3.75 | 0.8kW |  | 4.45 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170768 | 160kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170768 | 30 | 0 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170769 | 160kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170769 | 30 | 3.75 | 0.48kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170770 | 160kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170770 | 30 | 0 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170771 | 160kVA | 11kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170771 | 30 | 3.75 | 0.41kW |  | 4.37 | 2.74 | 3.71 | 2.74 | 120 | 5 | 3 | 2.5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170772 | 25kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170772 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170773 | 25kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170773 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170774 | 25kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170774 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170775 | 25kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170775 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170776 | 15kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170776 | 0 | 0 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170777 | 15kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170777 | 0 | 0 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170778 | 15kVA | 11kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170778 | 0 | 4.35 | 0.08kW |  | 4.23 | 1.38 | 4.23 | 1.38 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170779 | 15kVA | 22kV | 0.23kV | Ph_Ph | 1 | 0 | 0 | Single | 1 | 0 | 0 | MTL-170779 | 0 | 4.35 | 0.1kW |  | 4.17 | 1.31 | 4.17 | 1.31 | 120 | 3 | 2 | 5 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170791 | 4000kVA | 22kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170791 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 59.9999 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170792 | 4000kVA | 30kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170792 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170793 | 4000kVA | 33kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170793 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170794 | 4000kVA | 10kV | 0.4kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170794 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170795 | 4000kVA | 30kV | 0.69kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170795 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170796 | 4000kVA | 22kV | 0.69kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170796 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 59.9999 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0
170797 | 4000kVA | 10kV | 0.69kV | Delta | 0 | 0 | 0 | Star | 1 | 0 | 0 | MTL-170797 | 150 | 0 | 0kW |  | 6 | 60 | 3 | 9999999 | 120 | 1 | 0 | 0 | 102 | 105 | 2 | 0 | 0 | clBlack | 0

## Sheet2
Description | UserCode

## Sheet4
ID | Description
8 | General

## Sheet5
ConductorGroupID | ConductorID

## Sheet6
ID | Description | Voltage | Poles | Frequency | StatorR | StatorX | RotorR | RotorX | MagnitizingR | MagnitizingX | Colour | Position | LoadTorqueFlag | MotorTorqueFlag | StatorPowerFlag | StatorCurrentFlag | TerminalVoltageFlag | PowerFactorFlag | StartupCurveFlag
1 | InductionMotor1 | 400V | 6 | 50 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 100 | 200 | clBlack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Sheet7
MotorID | LoadInertia | UseFormulaFlag | LoadTorque_m | LoadTorque_n | LoadTorque_c
1 | 5 | 0 | 0.05 | -1 | 0.05

## Sheet8
MotorID | Slip | LoadTorque
1 | 0.1 | 0.1
1 | 0.2 | 0.1
1 | 0.3 | 0.1
1 | 0.4 | 0.1
1 | 0.5 | 0.1
1 | 0.6 | 0.1
1 | 0.7 | 0.1
1 | 0.8 | 0.1
1 | 0.9 | 0.1
1 | 1 | 0.1

## Sheet9
ID | Description | Colour | Position
1301 | 0.4_0.25_Ind_1350 | clBlue | 0
1302 | 0.4_0.25_Ind_830 | clBlue | 0
1303 | 0.4_0.25_Ind_685 | clBlue | 0
1304 | 0.4_0.37_Ind_2740 | clBlue | 0
1305 | 0.4_0.37_Ind_1370 | clBlue | 0
1306 | 0.4_0.37_Ind_920 | clBlue | 0
1307 | 0.4_0.37_Ind_675 | clBlue | 0
1308 | 0.4_0.55_Ind_2800 | clBlue | 0
1309 | 0.4_0.55_Ind_1395 | clBlue | 0
13010 | 0.4_0.55_Ind_910 | clBlue | 0
13011 | 0.4_0.55_Ind_675 | clBlue | 0
13012 | 0.4_0.75_Ind_2855 | clBlue | 0
13013 | 0.4_0.75_Ind_1395 | clBlue | 0
13014 | 0.4_0.75_Ind_915 | clBlue | 0
13015 | 0.4_0.75_Ind_680 | clBlue | 0
13016 | 0.4_1.1_Ind_2845 | clBlue | 0
13017 | 0.4_1.1_Ind_1415 | clBlue | 0
13018 | 0.4_1.1_Ind_915 | clBlue | 0
13019 | 0.4_1.1_Ind_680 | clBlue | 0
13020 | 0.4_1.5_Ind_2860 | clBlue | 0
13021 | 0.4_1.5_Ind_1420 | clBlue | 0
13022 | 0.4_1.5_Ind_925 | clBlue | 0
13023 | 0.4_1.5_Ind_705 | clBlue | 0
13024 | 0.4_2.2_Ind_2880 | clBlue | 0
13025 | 0.4_2.2_Ind_1420 | clBlue | 0
13026 | 0.4_2.2_Ind_940 | clBlue | 0
13027 | 0.4_2.2_Ind_700 | clBlue | 0
13028 | 0.4_3_Ind_2890 | clBlue | 0
13029 | 0.4_3_Ind_1420 | clBlue | 0
13030 | 0.4_3_Ind_950 | clBlue | 0
13031 | 0.4_3_Ind_700 | clBlue | 0
13032 | 0.4_4_Ind_2905 | clBlue | 0
13033 | 0.4_4_Ind_1440 | clBlue | 0
13034 | 0.4_4_Ind_950 | clBlue | 0
13035 | 0.4_4_Ind_715 | clBlue | 0
13036 | 0.4_5.5_Ind_2925 | clBlue | 0
13037 | 0.4_5.5_Ind_1455 | clBlue | 0
13038 | 0.4_5.5_Ind_950 | clBlue | 0
13039 | 0.4_5.5_Ind_710 | clBlue | 0
13040 | 0.4_7.5_Ind_2930 | clBlue | 0
13041 | 0.4_7.5_Ind_1445 | clBlue | 0
13042 | 0.4_7.5_Ind_960 | clBlue | 0
13043 | 0.4_7.5_Ind_715 | clBlue | 0
13044 | 0.4_11_Ind_2940 | clBlue | 0
13045 | 0.4_11_Ind_1460 | clBlue | 0
13046 | 0.4_11_Ind_960 | clBlue | 0
13047 | 0.4_11_Ind_725 | clBlue | 0
13048 | 0.4_15_Ind_2940 | clBlue | 0
13049 | 0.4_15_Ind_1460 | clBlue | 0
13050 | 0.4_15_Ind_970 | clBlue | 0
13051 | 0.4_18.5_Ind_2940 | clBlue | 0
13052 | 0.4_18.5_Ind_1460 | clBlue | 0
13053 | 0.4_22_Ind_2940 | clBlue | 0
13054 | 0.4_22_Ind_1460 | clBlue | 0
13055 | 0.4_15_Ind_725 | clBlue | 0
13056 | 0.4_18.5_Ind_975 | clBlue | 0
13057 | 0.4_18.5_Ind_730 | clBlue | 0
13058 | 0.4_22_Ind_975 | clBlue | 0
13059 | 0.4_22_Ind_730 | clBlue | 0
13060 | 0.4_30_Ind_2940 | clBlue | 0
13061 | 0.4_30_Ind_1465 | clBlue | 0
13062 | 0.4_30_Ind_980 | clBlue | 0
13063 | 0.4_30_Ind_730 | clBlue | 0
13064 | 0.4_37_Ind_2940 | clBlue | 0
13065 | 0.4_37_Ind_1475 | clBlue | 0
13066 | 0.4_37_Ind_980 | clBlue | 0
13067 | 0.4_37_Ind_730 | clBlue | 0
13068 | 0.4_45_Ind_2950 | clBlue | 0
13069 | 0.4_45_Ind_1475 | clBlue | 0
13070 | 0.4_45_Ind_980 | clBlue | 0
13071 | 0.4_45_Ind_735 | clBlue | 0
13072 | 0.4_55_Ind_2965 | clBlue | 0
13073 | 0.4_55_Ind_1475 | clBlue | 0
13074 | 0.4_55_Ind_985 | clBlue | 0
13075 | 0.4_55_Ind_735 | clBlue | 0
13076 | 0.4_75_Ind_2970 | clBlue | 0
13077 | 0.4_75_Ind_1475 | clBlue | 0
13078 | 0.4_75_Ind_985 | clBlue | 0
13079 | 0.4_75_Ind_740 | clBlue | 0
13080 | 0.4_90_Ind_2970 | clBlue | 0
13081 | 0.4_90_Ind_1480 | clBlue | 0
13082 | 0.4_90_Ind_985 | clBlue | 0
13083 | 0.4_90_Ind_740 | clBlue | 0
13084 | 0.4_110_Ind_2970 | clBlue | 0
13085 | 0.4_110_Ind_1480 | clBlue | 0
13086 | 0.4_110_Ind_985 | clBlue | 0
13087 | 0.4_110_Ind_740 | clBlue | 0
13088 | 0.4_132_Ind_2980 | clBlue | 0
13089 | 0.4_132_Ind_1485 | clBlue | 0
13090 | 0.4_132_Ind_985 | clBlue | 0
13091 | 0.4_160_Ind_2980 | clBlue | 0
13092 | 0.4_160_Ind_1485 | clBlue | 0
13093 | 0.4_160_Ind_985 | clBlue | 0
13094 | 0.4_185_Ind_2980 | clBlue | 0
13095 | 0.4_185_Ind_1485 | clBlue | 0
13096 | 0.4_200_Ind_2980 | clBlue | 0
13097 | 0.4_200_Ind_1485 | clBlue | 0

## Sheet10
MotorID | Time | Power | PowerFactor | LoadType
13053 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13053 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13053 | 3 | 1.08 | 0.42 | 2
13053 | 4 | 1.08 | 0.58 | 1
13053 | 5 | 1.08 | 0.73 | 1
13053 | 6 | 1.08 | 0.88 | 1
13054 | 1 | 1.08 | 0.1 | 2
13054 | 2 | 1.08 | 0.25 | 2
13054 | 3 | 1.08 | 0.4 | 2
13054 | 4 | 1.08 | 0.55 | 1
13054 | 5 | 1.08 | 0.69 | 1
13054 | 6 | 1.08 | 0.84 | 1
13058 | 1 | 1.08 | 0.14 | 2
13058 | 2 | 1.08 | 0.28 | 2
13058 | 3 | 1.08 | 0.42 | 2
13058 | 4 | 1.08 | 0.56 | 1
13058 | 5 | 1.08 | 0.71 | 1
13058 | 6 | 1.08 | 0.85 | 1
13061 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13061 | 2 | 1.08 | 0.26 | 2
13061 | 3 | 1.08 | 0.41 | 2
13061 | 4 | 1.08 | 0.56 | 1
13061 | 5 | 1.08 | 0.71 | 1
13061 | 6 | 1.08 | 0.86 | 1
13062 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13062 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13062 | 3 | 1.08 | 0.42 | 2
13062 | 4 | 1.08 | 0.56 | 1
13062 | 5 | 1.08 | 0.71 | 1
13062 | 6 | 1.08 | 0.86 | 1
13064 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13064 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13064 | 3 | 1.08 | 0.43 | 2
13064 | 4 | 1.08 | 0.58 | 1
13064 | 5 | 1.08 | 0.74 | 1
13064 | 6 | 1.08 | 0.89 | 1
13065 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13065 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13065 | 3 | 1.08 | 0.42 | 2
13065 | 4 | 1.08 | 0.57 | 1
13065 | 5 | 1.08 | 0.72 | 1
13065 | 6 | 1.08 | 0.87 | 1
13066 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13066 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13066 | 3 | 1.08 | 0.41 | 2
13066 | 4 | 1.08 | 0.55 | 1
13066 | 5 | 1.08 | 0.7 | 1
13066 | 6 | 1.08 | 0.84 | 1
13068 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13068 | 2 | 1.08 | 0.28 | 2
13068 | 3 | 1.08 | 0.43 | 2
13068 | 4 | 1.08 | 0.59 | 1
13068 | 5 | 1.08 | 0.74 | 1
13068 | 6 | 1.08 | 0.9 | 1
13071 | 1 | 1.08 | 0.13 | 2
13071 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13071 | 3 | 1.08 | 0.41 | 2
13071 | 4 | 1.08 | 0.54 | 1
13071 | 5 | 1.08 | 0.68 | 1
13071 | 6 | 1.08 | 0.82 | 1
13072 | 1 | 1.08 | 0.12 | 2
13072 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13072 | 3 | 1.08 | 0.43 | 2
13072 | 4 | 1.08 | 0.58 | 1
13072 | 5 | 1.08 | 0.74 | 1
13072 | 6 | 1.08 | 0.89 | 1
13075 | 1 | 1.08 | 0.13 | 2
13075 | 2 | 1.08 | 0.27 | 2
13075 | 3 | 1.08 | 0.41 | 2
13075 | 4 | 1.08 | 0.55 | 1
13075 | 5 | 1.08 | 0.69 | 1
13075 | 6 | 1.08 | 0.83 | 1
1301 | 6 | 1.66 | 0.79 | 1
1302 | 6 | 1.64 | 0.76 | 1
1303 | 6 | 1.83 | 0.64 | 1
1304 | 6 | 1.54 | 0.82 | 1
1305 | 6 | 1.54 | 0.8 | 1
1306 | 6 | 1.62 | 0.72 | 1
1307 | 6 | 1.59 | 0.75 | 1
1308 | 6 | 1.4 | 0.82 | 1
1309 | 6 | 1.5 | 0.82 | 1
13010 | 6 | 1.49 | 0.74 | 1
13011 | 6 | 2.01 | 0.76 | 1
13012 | 6 | 1.37 | 0.86 | 1
13013 | 6 | 1.39 | 0.81 | 1
13014 | 6 | 1.47 | 0.76 | 1
13015 | 6 | 1.51 | 0.76 | 1
13016 | 6 | 1.32 | 0.87 | 1
13017 | 6 | 1.3 | 0.81 | 1
13018 | 6 | 1.41 | 0.77 | 1
13019 | 6 | 1.39 | 0.76 | 1
13020 | 6 | 1.28 | 0.85 | 1
13021 | 6 | 1.27 | 0.81 | 1
13022 | 6 | 1.35 | 0.75 | 1
13023 | 6 | 1.37 | 0.76 | 1
13024 | 6 | 1.23 | 0.85 | 1
13025 | 6 | 1.21 | 0.82 | 1
13026 | 6 | 1.28 | 0.78 | 1
13027 | 6 | 1.33 | 0.74 | 1
13028 | 6 | 1.2 | 0.85 | 1
13029 | 6 | 1.21 | 0.82 | 1
13030 | 6 | 1.26 | 0.76 | 1
13031 | 6 | 1.3 | 0.74 | 1
13032 | 6 | 1.16 | 0.86 | 1
13033 | 6 | 1.18 | 0.83 | 1
13034 | 6 | 1.24 | 0.76 | 1
13035 | 6 | 1.25 | 0.72 | 1
13036 | 6 | 1.15 | 0.89 | 1
13037 | 6 | 1.16 | 0.81 | 1
13038 | 6 | 1.23 | 0.76 | 1
13039 | 6 | 1.2 | 0.73 | 1
13040 | 6 | 1.13 | 0.89 | 1
13041 | 6 | 1.15 | 0.82 | 1
13042 | 6 | 1.16 | 0.74 | 1
13043 | 6 | 1.17 | 0.72 | 1
13044 | 6 | 1.11 | 0.88 | 1
13045 | 6 | 1.14 | 0.84 | 1
13046 | 6 | 1.14 | 0.74 | 1
13047 | 6 | 1.13 | 0.75 | 1
13048 | 6 | 1.1 | 0.9 | 1
13049 | 6 | 1.11 | 0.84 | 1
13050 | 6 | 1.12 | 0.77 | 1
13051 | 6 | 1.11 | 0.91 | 1
13052 | 6 | 1.09 | 0.83 | 1
13055 | 6 | 1.12 | 0.76 | 1
13056 | 6 | 1.1 | 0.83 | 1
13057 | 6 | 1.11 | 0.8 | 1
13059 | 6 | 1.11 | 0.81 | 1
13060 | 6 | 1.09 | 0.88 | 1
13063 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1
13067 | 6 | 1.09 | 0.82 | 1
13069 | 6 | 1.07 | 0.88 | 1
13070 | 6 | 1.07 | 0.84 | 1
13073 | 6 | 1.07 | 0.87 | 1
13074 | 6 | 1.07 | 0.85 | 1
13076 | 6 | 1.07 | 0.89 | 1
13077 | 6 | 1.06 | 0.87 | 1
13078 | 6 | 1.06 | 0.86 | 1
13079 | 6 | 1.07 | 0.83 | 1
13080 | 6 | 1.06 | 0.9 | 1
13081 | 6 | 1.06 | 0.87 | 1
13082 | 6 | 1.06 | 0.86 | 1
13083 | 6 | 1.06 | 0.83 | 1
13084 | 6 | 1.05 | 0.91 | 1
13085 | 6 | 1.05 | 0.88 | 1
13086 | 6 | 1.05 | 0.86 | 1
13087 | 6 | 1.06 | 0.83 | 1
13088 | 6 | 1.05 | 0.89 | 1
13089 | 6 | 1.05 | 0.87 | 1
13090 | 6 | 1.05 | 0.86 | 1
13091 | 6 | 1.04 | 0.9 | 1
13092 | 6 | 1.04 | 0.88 | 1
13093 | 6 | 1.05 | 0.85 | 1
13094 | 6 | 1.04 | 0.91 | 1
13095 | 6 | 1.04 | 0.88 | 1
13096 | 6 | 1.04 | 0.91 | 1
13097 | 6 | 1.04 | 0.87 | 1
1301 | 5 | 1.66 | 0.66 | 1
1302 | 5 | 1.64 | 0.64 | 1
1303 | 5 | 1.83 | 0.54 | 1
1304 | 5 | 1.54 | 0.69 | 1
1305 | 5 | 1.54 | 0.67 | 1
1306 | 5 | 1.62 | 0.6 | 1
1307 | 5 | 1.59 | 0.63 | 1
1308 | 5 | 1.4 | 0.68 | 1
1309 | 5 | 1.5 | 0.68 | 1
13010 | 5 | 1.49 | 0.62 | 1
13011 | 5 | 2.01 | 0.63 | 1
13012 | 5 | 1.37 | 0.71 | 1
13013 | 5 | 1.39 | 0.68 | 1
13014 | 5 | 1.47 | 0.64 | 1
13015 | 5 | 1.51 | 0.64 | 1
13016 | 5 | 1.32 | 0.72 | 1
13017 | 5 | 1.3 | 0.68 | 1
13018 | 5 | 1.41 | 0.64 | 1
13019 | 5 | 1.39 | 0.64 | 1
13020 | 5 | 1.28 | 0.7 | 1
13021 | 5 | 1.27 | 0.67 | 1
13022 | 5 | 1.35 | 0.63 | 1
13023 | 5 | 1.37 | 0.64 | 1
13024 | 5 | 1.23 | 0.7 | 1
13025 | 5 | 1.21 | 0.68 | 1
13026 | 5 | 1.28 | 0.65 | 1
13027 | 5 | 1.33 | 0.62 | 1
13028 | 5 | 1.2 | 0.7 | 1
13029 | 5 | 1.21 | 0.68 | 1
13030 | 5 | 1.26 | 0.64 | 1
13031 | 5 | 1.3 | 0.62 | 1
13032 | 5 | 1.16 | 0.71 | 1
13033 | 5 | 1.18 | 0.69 | 1
13034 | 5 | 1.24 | 0.64 | 1
13035 | 5 | 1.25 | 0.6 | 1
13036 | 5 | 1.15 | 0.74 | 1
13037 | 5 | 1.16 | 0.67 | 1
13038 | 5 | 1.23 | 0.63 | 1
13039 | 5 | 1.2 | 0.61 | 1
13040 | 5 | 1.13 | 0.73 | 1
13041 | 5 | 1.15 | 0.68 | 1
13042 | 5 | 1.16 | 0.62 | 1
13043 | 5 | 1.17 | 0.6 | 1
13044 | 5 | 1.11 | 0.73 | 1
13045 | 5 | 1.14 | 0.7 | 1
13046 | 5 | 1.14 | 0.62 | 1
13047 | 5 | 1.13 | 0.63 | 1
13048 | 5 | 1.1 | 0.74 | 1
13049 | 5 | 1.11 | 0.7 | 1
13050 | 5 | 1.12 | 0.64 | 1
13051 | 5 | 1.11 | 0.75 | 1
13052 | 5 | 1.09 | 0.68 | 1
13055 | 5 | 1.12 | 0.64 | 1
13056 | 5 | 1.1 | 0.69 | 1
13057 | 5 | 1.11 | 0.67 | 1
13059 | 5 | 1.11 | 0.68 | 1
13060 | 5 | 1.09 | 0.73 | 1
13063 | 5 | 1.1 | 0.67 | 1
13067 | 5 | 1.09 | 0.68 | 1
13069 | 5 | 1.07 | 0.73 | 1
13070 | 5 | 1.07 | 0.7 | 1
13073 | 5 | 1.07 | 0.72 | 1
13074 | 5 | 1.07 | 0.7 | 1
13076 | 5 | 1.07 | 0.74 | 1
13077 | 5 | 1.06 | 0.72 | 1
13078 | 5 | 1.06 | 0.71 | 1
13079 | 5 | 1.07 | 0.69 | 1
13080 | 5 | 1.06 | 0.74 | 1
13081 | 5 | 1.06 | 0.72 | 1
13082 | 5 | 1.06 | 0.71 | 1
13083 | 5 | 1.06 | 0.69 | 1
13084 | 5 | 1.05 | 0.75 | 1
13085 | 5 | 1.05 | 0.73 | 1
13086 | 5 | 1.05 | 0.71 | 1
13087 | 5 | 1.06 | 0.69 | 1
13088 | 5 | 1.05 | 0.74 | 1
13089 | 5 | 1.05 | 0.72 | 1
13090 | 5 | 1.05 | 0.71 | 1
13091 | 5 | 1.04 | 0.74 | 1
13092 | 5 | 1.04 | 0.73 | 1
13093 | 5 | 1.05 | 0.7 | 1
13094 | 5 | 1.04 | 0.75 | 1
13095 | 5 | 1.04 | 0.73 | 1
13096 | 5 | 1.04 | 0.75 | 1
13097 | 5 | 1.04 | 0.72 | 1
1301 | 4 | 1.66 | 0.54 | 1
1302 | 4 | 1.64 | 0.52 | 1
1303 | 4 | 1.83 | 0.44 | 1
1304 | 4 | 1.54 | 0.55 | 1
1305 | 4 | 1.54 | 0.54 | 1
1306 | 4 | 1.62 | 0.49 | 1
1307 | 4 | 1.59 | 0.52 | 1
1308 | 4 | 1.4 | 0.55 | 1
1309 | 4 | 1.5 | 0.55 | 1
13010 | 4 | 1.49 | 0.5 | 1
13011 | 4 | 2.01 | 0.51 | 1
13012 | 4 | 1.37 | 0.56 | 1
13013 | 4 | 1.39 | 0.54 | 1
13014 | 4 | 1.47 | 0.51 | 1
13015 | 4 | 1.51 | 0.52 | 1
13016 | 4 | 1.32 | 0.57 | 1
13017 | 4 | 1.3 | 0.54 | 1
13018 | 4 | 1.41 | 0.52 | 1
13019 | 4 | 1.39 | 0.52 | 1
13020 | 4 | 1.28 | 0.56 | 1
13021 | 4 | 1.27 | 0.53 | 1
13022 | 4 | 1.35 | 0.51 | 1
13023 | 4 | 1.37 | 0.52 | 1
13024 | 4 | 1.23 | 0.55 | 1
13025 | 4 | 1.21 | 0.54 | 1
13026 | 4 | 1.28 | 0.52 | 1
13027 | 4 | 1.33 | 0.5 | 1
13028 | 4 | 1.2 | 0.55 | 1
13029 | 4 | 1.21 | 0.54 | 1
13030 | 4 | 1.26 | 0.51 | 1
13031 | 4 | 1.3 | 0.5 | 1
13032 | 4 | 1.16 | 0.56 | 1
13033 | 4 | 1.18 | 0.54 | 1
13034 | 4 | 1.24 | 0.51 | 1
13035 | 4 | 1.25 | 0.48 | 1
13036 | 4 | 1.15 | 0.59 | 1
13037 | 4 | 1.16 | 0.53 | 1
13038 | 4 | 1.23 | 0.51 | 1
13039 | 4 | 1.2 | 0.49 | 1
13040 | 4 | 1.13 | 0.58 | 1
13041 | 4 | 1.15 | 0.53 | 1
13042 | 4 | 1.16 | 0.5 | 1
13043 | 4 | 1.17 | 0.48 | 1
13044 | 4 | 1.11 | 0.58 | 1
13045 | 4 | 1.14 | 0.55 | 1
13046 | 4 | 1.14 | 0.5 | 1
13047 | 4 | 1.13 | 0.5 | 1
13048 | 4 | 1.1 | 0.59 | 1
13049 | 4 | 1.11 | 0.55 | 1
13050 | 4 | 1.12 | 0.51 | 1
13051 | 4 | 1.11 | 0.59 | 1
13052 | 4 | 1.09 | 0.54 | 1
13055 | 4 | 1.12 | 0.51 | 1
13056 | 4 | 1.1 | 0.55 | 1
13057 | 4 | 1.11 | 0.54 | 1
13059 | 4 | 1.11 | 0.55 | 1
13060 | 4 | 1.09 | 0.57 | 1
13063 | 4 | 1.1 | 0.54 | 1
13067 | 4 | 1.09 | 0.55 | 1
13069 | 4 | 1.07 | 0.58 | 1
13070 | 4 | 1.07 | 0.55 | 1
13073 | 4 | 1.07 | 0.57 | 1
13074 | 4 | 1.07 | 0.56 | 1
13076 | 4 | 1.07 | 0.58 | 1
13077 | 4 | 1.06 | 0.57 | 1
13078 | 4 | 1.06 | 0.56 | 1
13079 | 4 | 1.07 | 0.55 | 1
13080 | 4 | 1.06 | 0.59 | 1
13081 | 4 | 1.06 | 0.57 | 1
13082 | 4 | 1.06 | 0.57 | 1
13083 | 4 | 1.06 | 0.55 | 1
13084 | 4 | 1.05 | 0.6 | 1
13085 | 4 | 1.05 | 0.58 | 1
13086 | 4 | 1.05 | 0.57 | 1
13087 | 4 | 1.06 | 0.55 | 1
13088 | 4 | 1.05 | 0.58 | 1
13089 | 4 | 1.05 | 0.57 | 1
13090 | 4 | 1.05 | 0.56 | 1
13091 | 4 | 1.04 | 0.59 | 1
13092 | 4 | 1.04 | 0.58 | 1
13093 | 4 | 1.05 | 0.56 | 1
13094 | 4 | 1.04 | 0.6 | 1
13095 | 4 | 1.04 | 0.58 | 1
13096 | 4 | 1.04 | 0.6 | 1
13097 | 4 | 1.04 | 0.57 | 1
1301 | 3 | 1.66 | 0.41 | 2
1302 | 3 | 1.64 | 0.41 | 2
1303 | 3 | 1.83 | 0.34 | 2
1304 | 3 | 1.54 | 0.42 | 2
1305 | 3 | 1.54 | 0.41 | 2
1306 | 3 | 1.62 | 0.37 | 2
1307 | 3 | 1.59 | 0.4 | 2
1308 | 3 | 1.4 | 0.41 | 2
1309 | 3 | 1.5 | 0.41 | 2
13010 | 3 | 1.49 | 0.38 | 2
13011 | 3 | 2.01 | 0.38 | 2
13012 | 3 | 1.37 | 0.41 | 2
13013 | 3 | 1.39 | 0.41 | 2
13014 | 3 | 1.47 | 0.39 | 2
13015 | 3 | 1.51 | 0.4 | 2
13016 | 3 | 1.32 | 0.41 | 2
13017 | 3 | 1.3 | 0.41 | 2
13018 | 3 | 1.41 | 0.39 | 2
13019 | 3 | 1.39 | 0.4 | 2
13020 | 3 | 1.28 | 0.41 | 2
13021 | 3 | 1.27 | 0.4 | 2
13022 | 3 | 1.35 | 0.38 | 2
13023 | 3 | 1.37 | 0.39 | 2
13024 | 3 | 1.23 | 0.41 | 2
13025 | 3 | 1.21 | 0.4 | 2
13026 | 3 | 1.28 | 0.39 | 2
13027 | 3 | 1.33 | 0.38 | 2
13028 | 3 | 1.2 | 0.4 | 2
13029 | 3 | 1.21 | 0.4 | 2
13030 | 3 | 1.26 | 0.39 | 2
13031 | 3 | 1.3 | 0.38 | 2
13032 | 3 | 1.16 | 0.41 | 2
13033 | 3 | 1.18 | 0.4 | 2
13034 | 3 | 1.24 | 0.39 | 2
13035 | 3 | 1.25 | 0.36 | 2
13036 | 3 | 1.15 | 0.43 | 2
13037 | 3 | 1.16 | 0.39 | 2
13038 | 3 | 1.23 | 0.38 | 2
13039 | 3 | 1.2 | 0.37 | 2
13040 | 3 | 1.13 | 0.42 | 2
13041 | 3 | 1.15 | 0.39 | 2
13042 | 3 | 1.16 | 0.38 | 2
13043 | 3 | 1.17 | 0.36 | 2
13044 | 3 | 1.11 | 0.43 | 2
13045 | 3 | 1.14 | 0.41 | 2
13046 | 3 | 1.14 | 0.38 | 2
13047 | 3 | 1.13 | 0.38 | 2
13048 | 3 | 1.1 | 0.43 | 2
13049 | 3 | 1.11 | 0.41 | 2
13050 | 3 | 1.12 | 0.39 | 2
13051 | 3 | 1.11 | 0.43 | 2
13052 | 3 | 1.09 | 0.39 | 2
13055 | 3 | 1.12 | 0.39 | 2
13056 | 3 | 1.1 | 0.4 | 2
13057 | 3 | 1.11 | 0.41 | 2
13059 | 3 | 1.11 | 0.41 | 2
13060 | 3 | 1.09 | 0.42 | 2
13063 | 3 | 1.1 | 0.41 | 2
13067 | 3 | 1.09 | 0.41 | 2
13069 | 3 | 1.07 | 0.42 | 2
13070 | 3 | 1.07 | 0.41 | 2
13073 | 3 | 1.07 | 0.42 | 2
13074 | 3 | 1.07 | 0.41 | 2
13076 | 3 | 1.07 | 0.43 | 2
13077 | 3 | 1.06 | 0.42 | 2
13078 | 3 | 1.06 | 0.41 | 2
13079 | 3 | 1.07 | 0.4 | 2
13080 | 3 | 1.06 | 0.43 | 2
13081 | 3 | 1.06 | 0.42 | 2
13082 | 3 | 1.06 | 0.42 | 2
13083 | 3 | 1.06 | 0.4 | 2
13084 | 3 | 1.05 | 0.44 | 2
13085 | 3 | 1.05 | 0.42 | 2
13086 | 3 | 1.05 | 0.42 | 2
13087 | 3 | 1.06 | 0.4 | 2
13088 | 3 | 1.05 | 0.43 | 2
13089 | 3 | 1.05 | 0.42 | 2
13090 | 3 | 1.05 | 0.42 | 2
13091 | 3 | 1.04 | 0.43 | 2
13092 | 3 | 1.04 | 0.43 | 2
13093 | 3 | 1.05 | 0.41 | 2
13094 | 3 | 1.04 | 0.44 | 2
13095 | 3 | 1.04 | 0.42 | 2
13096 | 3 | 1.04 | 0.44 | 2
13097 | 3 | 1.04 | 0.42 | 2
1301 | 2 | 1.66 | 0.28 | 2
1302 | 2 | 1.64 | 0.29 | 2
1303 | 2 | 1.83 | 0.24 | 2
1304 | 2 | 1.54 | 0.29 | 2
1305 | 2 | 1.54 | 0.29 | 2
1306 | 2 | 1.62 | 0.26 | 2
1307 | 2 | 1.59 | 0.28 | 2
1308 | 2 | 1.4 | 0.27 | 2
1309 | 2 | 1.5 | 0.28 | 2
13010 | 2 | 1.49 | 0.26 | 2
13011 | 2 | 2.01 | 0.25 | 2
13012 | 2 | 1.37 | 0.26 | 2
13013 | 2 | 1.39 | 0.27 | 2
13014 | 2 | 1.47 | 0.26 | 2
13015 | 2 | 1.51 | 0.29 | 2
13016 | 2 | 1.32 | 0.26 | 2
13017 | 2 | 1.3 | 0.27 | 2
13018 | 2 | 1.41 | 0.27 | 2
13019 | 2 | 1.39 | 0.28 | 2
13020 | 2 | 1.28 | 0.27 | 2
13021 | 2 | 1.27 | 0.26 | 2
13022 | 2 | 1.35 | 0.26 | 2
13023 | 2 | 1.37 | 0.27 | 2
13024 | 2 | 1.23 | 0.26 | 2
13025 | 2 | 1.21 | 0.26 | 2
13026 | 2 | 1.28 | 0.26 | 2
13027 | 2 | 1.33 | 0.26 | 2
13028 | 2 | 1.2 | 0.25 | 2
13029 | 2 | 1.21 | 0.26 | 2
13030 | 2 | 1.26 | 0.27 | 2
13031 | 2 | 1.3 | 0.26 | 2
13032 | 2 | 1.16 | 0.25 | 2
13033 | 2 | 1.18 | 0.26 | 2
13034 | 2 | 1.24 | 0.26 | 2
13035 | 2 | 1.25 | 0.25 | 2
13036 | 2 | 1.15 | 0.28 | 2
13037 | 2 | 1.16 | 0.25 | 2
13038 | 2 | 1.23 | 0.25 | 2
13039 | 2 | 1.2 | 0.25 | 2
13040 | 2 | 1.13 | 0.27 | 2
13041 | 2 | 1.15 | 0.25 | 2
13042 | 2 | 1.16 | 0.26 | 2
13043 | 2 | 1.17 | 0.24 | 2
13044 | 2 | 1.11 | 0.27 | 2
13045 | 2 | 1.14 | 0.26 | 2
13046 | 2 | 1.14 | 0.26 | 2
13047 | 2 | 1.13 | 0.26 | 2
13048 | 2 | 1.1 | 0.28 | 2
13049 | 2 | 1.11 | 0.26 | 2
13050 | 2 | 1.12 | 0.26 | 2
13051 | 2 | 1.11 | 0.28 | 2
13052 | 2 | 1.09 | 0.25 | 2
13055 | 2 | 1.12 | 0.27 | 2
13056 | 2 | 1.1 | 0.26 | 2
13057 | 2 | 1.11 | 0.28 | 2
13059 | 2 | 1.11 | 0.28 | 2
13060 | 2 | 1.09 | 0.27 | 2
13063 | 2 | 1.1 | 0.28 | 2
13067 | 2 | 1.09 | 0.28 | 2
13069 | 2 | 1.07 | 0.27 | 2
13070 | 2 | 1.07 | 0.26 | 2
13073 | 2 | 1.07 | 0.28 | 2
13074 | 2 | 1.07 | 0.26 | 2
13076 | 2 | 1.07 | 0.27 | 2
13077 | 2 | 1.06 | 0.27 | 2
13078 | 2 | 1.06 | 0.27 | 2
13079 | 2 | 1.07 | 0.26 | 2
13080 | 2 | 1.06 | 0.28 | 2
13081 | 2 | 1.06 | 0.27 | 2
13082 | 2 | 1.06 | 0.27 | 2
13083 | 2 | 1.06 | 0.26 | 2
13084 | 2 | 1.05 | 0.28 | 2
13085 | 2 | 1.05 | 0.27 | 2
13086 | 2 | 1.05 | 0.27 | 2
13087 | 2 | 1.06 | 0.26 | 2
13088 | 2 | 1.05 | 0.27 | 2
13089 | 2 | 1.05 | 0.27 | 2
13090 | 2 | 1.05 | 0.27 | 2
13091 | 2 | 1.04 | 0.28 | 2
13092 | 2 | 1.04 | 0.27 | 2
13093 | 2 | 1.05 | 0.26 | 2
13094 | 2 | 1.04 | 0.28 | 2
13095 | 2 | 1.04 | 0.27 | 2
13096 | 2 | 1.04 | 0.28 | 2
13097 | 2 | 1.04 | 0.27 | 2
1301 | 1 | 1.66 | 0.16 | 2
1302 | 1 | 1.64 | 0.17 | 2
1303 | 1 | 1.83 | 0.13 | 2
1304 | 1 | 1.54 | 0.15 | 2
1305 | 1 | 1.54 | 0.16 | 2
1306 | 1 | 1.62 | 0.14 | 2
1307 | 1 | 1.59 | 0.16 | 2
1308 | 1 | 1.4 | 0.14 | 2
1309 | 1 | 1.5 | 0.14 | 2
13010 | 1 | 1.49 | 0.15 | 2
13011 | 1 | 2.01 | 0.13 | 2
13012 | 1 | 1.37 | 0.11 | 2
13013 | 1 | 1.39 | 0.14 | 2
13014 | 1 | 1.47 | 0.14 | 2
13015 | 1 | 1.51 | 0.17 | 2
13016 | 1 | 1.32 | 0.11 | 2
13017 | 1 | 1.3 | 0.14 | 2
13018 | 1 | 1.41 | 0.14 | 2
13019 | 1 | 1.39 | 0.17 | 2
13020 | 1 | 1.28 | 0.12 | 2
13021 | 1 | 1.27 | 0.12 | 2
13022 | 1 | 1.35 | 0.14 | 2
13023 | 1 | 1.37 | 0.15 | 2
13024 | 1 | 1.23 | 0.11 | 2
13025 | 1 | 1.21 | 0.12 | 2
13026 | 1 | 1.28 | 0.13 | 2
13027 | 1 | 1.33 | 0.14 | 2
13028 | 1 | 1.2 | 0.1 | 2
13029 | 1 | 1.21 | 0.12 | 2
13030 | 1 | 1.26 | 0.14 | 2
13031 | 1 | 1.3 | 0.14 | 2
13032 | 1 | 1.16 | 0.1 | 2
13033 | 1 | 1.18 | 0.12 | 2
13034 | 1 | 1.24 | 0.14 | 2
13035 | 1 | 1.25 | 0.13 | 2
13036 | 1 | 1.15 | 0.13 | 2
13037 | 1 | 1.16 | 0.11 | 2
13038 | 1 | 1.23 | 0.12 | 2
13039 | 1 | 1.2 | 0.13 | 2
13040 | 1 | 1.13 | 0.11 | 2
13041 | 1 | 1.15 | 0.11 | 2
13042 | 1 | 1.16 | 0.14 | 2
13043 | 1 | 1.17 | 0.12 | 2
13044 | 1 | 1.11 | 0.12 | 2
13045 | 1 | 1.14 | 0.12 | 2
13046 | 1 | 1.14 | 0.14 | 2
13047 | 1 | 1.13 | 0.13 | 2
13048 | 1 | 1.1 | 0.12 | 2
13049 | 1 | 1.11 | 0.12 | 2
13050 | 1 | 1.12 | 0.13 | 2
13051 | 1 | 1.11 | 0.12 | 2
13052 | 1 | 1.09 | 0.1 | 2
13055 | 1 | 1.12 | 0.14 | 2
13056 | 1 | 1.1 | 0.12 | 2
13057 | 1 | 1.11 | 0.15 | 2
13059 | 1 | 1.11 | 0.15 | 2
13060 | 1 | 1.09 | 0.12 | 2
13063 | 1 | 1.1 | 0.15 | 2
13067 | 1 | 1.09 | 0.14 | 2
13069 | 1 | 1.07 | 0.12 | 2
13070 | 1 | 1.07 | 0.12 | 2
13073 | 1 | 1.07 | 0.13 | 2
13074 | 1 | 1.07 | 0.12 | 2
13076 | 1 | 1.07 | 0.12 | 2
13077 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13078 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13079 | 1 | 1.07 | 0.12 | 2
13080 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13081 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13082 | 1 | 1.06 | 0.13 | 2
13083 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13084 | 1 | 1.05 | 0.13 | 2
13085 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13086 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13087 | 1 | 1.06 | 0.12 | 2
13088 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13089 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13090 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13091 | 1 | 1.04 | 0.12 | 2
13092 | 1 | 1.04 | 0.12 | 2
13093 | 1 | 1.05 | 0.12 | 2
13094 | 1 | 1.04 | 0.13 | 2
13095 | 1 | 1.04 | 0.12 | 2
13096 | 1 | 1.04 | 0.13 | 2
13097 | 1 | 1.04 | 0.12 | 2

## Sheet11
Field0

## Sheet12
ProtectionID | Time | Current
1 | 0.1 | 10000
1 | 0.2 | 5000
1 | 0.5 | 2000

## Sheet13
ID | Description | CurveType | CTPrimary | CTSecondary | PlugSetting | InstantaneousSetting | TimeMultiplier | InstantaneousTime | TimeFactor | CTSaturation | Rating | MaxLoadCurrent | Colour | Position
1 | Relay 1 | 0 | 1000 | 1 | 1.5 | 100 | 0.35 | 20 | 1 | 1000 | 30kA | 350 | clBlack | 1

## Sheet14
ID | Voltage | IRated | UserCode | Steps | VRange | ZReg | XR | ILossW | ILossVar | CTRating | VTRatio | VSet | VBand | Colour | Position
1901 | 11kV | 50A | MTL | 32 | 10 | 3.7 | 2.42 | 0.53kW |  | 50 | 91.7 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1902 | 11kV | 100A | MTL | 32 | 10 | 4.6 | 2.82 | 0.72kW |  | 100 | 91.7 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1903 | 11kV | 200A | MTL | 32 | 10 | 3.8 | 3.33 | 1.5kW |  | 200 | 91.7 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1904 | 22kV | 50A | MTL | 32 | 10 | 5.3 | 2.86 | 0.78kW |  | 50 | 183.3 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1905 | 22kV | 100A | MTL | 32 | 10 | 5 | 4.12 | 1.3kW |  | 100 | 183.3 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1906 | 22kV | 200A | MTL | 32 | 10 | 4.4 | 3.92 | 2.64kW |  | 200 | 183.3 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1907 | 33kV | 50A | MTL | 32 | 10 | 3.2 | 3.56 | 1.44kW |  | 50 | 275 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1908 | 33kV | 100A | MTL | 32 | 10 | 1.7 | 1.6 | 2.89kW |  | 100 | 275 | 103 | 1.5 | clBlack | 0
1909 | 33kV | 200A | MTL | 32 | 10 | 2.1 | 2.29 | 4.1kW |  | 200 | 275 | 103 | 1.5 | clBlack | 0

## Sheet15
Technology
Delta
Dual
Single
Star

## Sheet17
Version
2008.1

## Sheet18
ID | Description | Colour | Position
1 | 11kV | $00007A00 | 1
0 | 400V | $0024458A | 2
2 | 22kV | $003375FF | 3
3 | 33kV | $00A88CFF | 4
4 | 460V | $00A30000 | 5
5 | 230V | clBlack | 6
6 | 19kV | $00A30000 | 7
7 | 88kV | $00A30000 | 8
8 | 132kV | $00FF8F1C | 9
9 | 6.35kV | $0024458A | 10
10 | 12.7kV | $00336BB5 | 11
11 | 1.9kV | clBlue | 12
12 | 3.3kV | clBlue | 13
13 | 110V | $0000C400 | 14
14 | 1kV | clFuchsia | 15
15 | 2.2kV | $00FF8F1C | 16
16 | 5.1kV | $00F01F9E | 17
17 | 6.6kV | $00F01F9E | 18
18 | 30kV | $00A88CFF | 19
19 | 44kV | $005C5CEB | 20
20 | 50kV | clRed | 21
21 | 66kV | clRed | 22
22 | 110kV | $0024458A | 23
23 | 165kV | $00FF8F1C | 24
24 | 220kV | $00336BB5 | 25
25 | 275kV | $00007DFF | 26
26 | 400kV | $0000A900 | 27
27 | 765kV | clFuchsia | 28
28 | 420V | clBlue | 29
29 | 240V | clBlue | 30